РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»

ПОСЕЛКОВОЕ СОБРАНИЕ                                                             ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ЧЕРНЯНКА»

« 28»  февраля   2018 года                                                                         № __13___

Об актуализации программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Городское  поселение

«Поселок    Чернянка»

муниципального района

«Чернянский район»

Белгородской области

на 2018-2020 годы и на

период до 2025 года»

Заслушав заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка» «Об  актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение  «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2014-2020 годы и на период до 2025 года»,   в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» от 06.10.2003 г.  № 131 – ФЗ,  Уставом городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области,  поселковое    собрание     городского    поселения    «Поселок    Чернянка»

р е ш и л о:

1.Утвердить актуализацию программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское  поселение  «Поселок    Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2018-2020 годы и на период до 2025 года».

2. Считать утратившим силу решение поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка» от «26» августа 2015 года № 119/1 «Об актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское  поселение «Поселок    Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2014-2020 годы и на период до 2025 года».

3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на начальника отдела по строительству и ПХД администрации городского поселения «Поселок Чернянка» (Скуратов М.В.)

Председатель  поселкового

собрания            городского

поселения  «Посёлок  Чернянка»		                                       М.Ю. Князев

Приложение:

к решению поселкового собрания

городского поселения

«Поселок  Чернянка»

муниципального района

«Чернянский район»

Белгородской области

« 28 » февраля 2018 года  № _13_

#### ПРОГРАММА

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

#### СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ЧЕРНЯНКА»

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### НА 2018 – 2020 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

2018 год

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения  «Поселок Чернянка» муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

на 2018 – 2020 Годы и на период до 2025 года.

| Полное наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский района» Белгородской области на 2018 – 2020 годы и на период до 2025 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Устав муниципального образования городское поселение «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области; - Решение поселкового о собрания городского поселения «Поселок Чернянка» от 27.03.2009 года №41 «Об утверждении генерального плана городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» - Приказ федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Срок и этапы реализации Программы | Сроки реализации программных мероприятий соответствуют первому этапу территориального развития городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2018 – 2020 годы и на период до 2025 года; Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2015 - 2020 годы; 2 этап: 2018 - 2025 годы. |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Чернянка» (далее по тексту – городского поселения), обеспечивающих: - безопасные и комфортные условия проживания граждан; - надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей; - улучшение экологической обстановки на территории городского поселения. |
| Задачи Программы | - Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой городского поселения. - Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем. - Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. - Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию. - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения. - Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. - Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. - Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития городского поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания. |
| Основные направления Программы | - Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения. - Реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей. - Строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения. - Совершенствование системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов. |
| Финансирование мероприятий Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - областного бюджета; - бюджета муниципального района «Чернянский район»; - бюджета городского поселения; - организаций коммунального комплекса; - внебюджетных источников. Объем финансирования Программы составляет 3 735, 154, 86 руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: *Водоснабжение и водоотведение: Общий объем финансирования – 204 154,86 тыс. рублей: В том числе: -83173 тыс. рублей (система водоотведения); -120981,86 (система водоснабжения). * Электроснабжение: 3531 тыс. руб., · * Теплоснабжение: ___-______ тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечение централизованным водоснабжением, электроснабжением территории городского поселения. - Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод. - Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории городского поселения. - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, электроснабжения городского поселения. - Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги. - Снижение себестоимости электро-, водоснабжения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры. - Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения. - Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий. - Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли. |
| Разработчик Программы | - Отдел транспорта, связи и ЖКХ администрации Чернянского района - Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» - МУП «Ремводстрой»; - Филиал ОАО «МРСК-Центра Белгородэнерго» Чернянский РЭС; - МУП «Благоустройство и озеленение». |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области |
| Ответственные исполнители основных программных мероприятий | Ответственными исполнителями основных программных мероприятий являются: - администрация городского поселения «Поселок Чернянка» и предприятия коммунального комплекса: -МУП «Ремводстрой»; -Филиал ОАО «МРСК-Центра Белгородэнерго» Чернянский РЭС; - МУП «Благоустройство и озеленение». |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования " Городское поселение «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области. Координатором Программы является Администрация городского поселения»Поселок Чернянка». Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией городского поселения «Поселок Чернянка». Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

- Общие положения

Городского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2018 – 2020 годы и на период до 2025 года (далее – Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования городского поселения «Поселок Чернянка»  муниципального района «Чернянский район» Белгородской области. Согласно Градостроительного кодекса РФ одним из основных видов градостроительной документации по планированию развития территории является Генеральный план муниципального образования, на базе которого разработаны программные мероприятия.

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Устав муниципального образования городского поселения  «Поселок Чернянка»  муниципального района «Чернянский район» Белгородской области;

- Решение поселкового   собрания городского поселения «Поселок Чернянка»  от 27.03. 2009 года № 41 «Об утверждении генерального плана городского поселения  «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

-        Приказ федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Чернянка» я на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы городского поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных Генеральным планом городского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в качестве зон территориального развития.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Поселок Чернянка»  муниципального района «Чернянский район» Белгородской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2014 – 2020 годы и на период до 2025 года, содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие  городского поселения, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность села, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

2.1. Краткая характеристика территории»

Муниципальное образование городское поселение  «Поселок Чернянка» в соответствии с пунктом 16 статьи 21  закона Белгородской области от 20 декабря 2004 года №159  «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» обладает статусом городского поселения и входит в состав муниципального района «Чернянский район».

Административным центром городского поселения является поселок Чернянка. Поселок Чернянка образован в 1656 году, 28 апреля 1958 года получил название поселка городского типа.

Общая площадь территории Городского поселения «Поселок Чернянка»  составляет 8684 гав том числе:

Земли сельскохозяйственного назначения              – 5638 га

Земли поселений 					   – 2000 га

Земли лесного фонда (поселения)		               –  2 га

В настоящее время поселок  является районным центром с населением 15090  человек.

Социальную инфраструктуру городского поселения  образуют:

-  районная больница – на 155  койка/мест  с круглосуточным содержанием

- поликлиника – на 275 пос./смену

- 1 офис семейного врача пер. Оскольский, 1

- 3   почтовых   отделения

- четыре  средних  школы

- социально-реабилитационный центр

- шесть детских садов

- дом детского творчества

- районная станция юных натуралистов

- дом пионеров и школьников

- ОГАОУСПО  «ЧАМТ» (Чернянский аграрно- механический техникум)

-  3 библиотеки

- краеведческий музей

-культурно-эстетический центр,  районный Дом Культуры, МКУК «Поселковый ДК», поселковый дом досуга, кинотеатр «Космос»

-    ФОК    с    плавательным  бассейном  «Дельфин»

-Ледовая арена «Айсберг»

-  200  предприятий торговли

-  26 предприятий общественного питания

-  18 аптечных пунктов

-  52 предприятия по оказанию бытовых услуг

-  89  предприятий малого  бизнеса

- 2 предприятия среднего бизнеса

Территория Городского поселения «Поселок Чернянка» представлена водными ресурсами река Оскол, двумя родниками, почва преобладает серые,  лесные и вышелочные черноземы, из природных компонентов чаще всего встречаются луга пойменные, склоны холмов покрыты травянистой растительностью.

Особенностью животного мира является существование многих видов животных, одинаково хорошо приспособленных к жизни, как в условиях леса, так и открытых ландшафтов.

Наиболее многочисленный отряд млекопитающих – грызуны. Среди них преобладают роющие степные животные, живущие в норах: это хомяки, суслики, слепыши. Из семейства зайцев заяц – русак. Ежи – самые крупные животные из отряда насекомоядных встречаются повсеместно.

Птицы – наиболее многочисленный класс позвоночных. Он представлен преимущественно мелкими и средними по размеру певчими птицами.

Культурная растительность представлена всеми видами, которые возделываются в данной зоне.

Целый ряд особенностей климата данной территории ведет к образованию плодородных почв: это наличие сухих периодов времени, промерзание почвы, умеренное увлажнение. Гумус, образовавшийся весной или ранним летом при благоприятных температурах и еще достаточном запасе влаги, закрепляется в почве в период летнего иссушения. Такое же влияние оказывает и промерзание почвы, следующее за осенним периодом гумусообразования.

Описываемая территория относится к Оскольскому гидрогеологическому району (Верхнеоскольский  IV – 1 гидрогеологический подрайон). Основные водоносные горизонты в порядке значимости для водоснабжения (воды меловых отложений).

Территория Городского поселения «Поселок Чернянка» по климатическим показателям относится к умеренно-континентальному климату, где четко выражены четыре времени года.

Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по муниципальным дорогам с асфальтобетонным покрытием.

Хозяйственная сфера Городского поселения представлена организациями с различными направлениями деятельности: сфера материального производства представлена сельским хозяйством, непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь,торговлю,  образование, культуру.

Услуги центрального водоснабжения и водоотведения поселку оказывает Муниципальное Унитарное  Предприятие «Ремводстрой», расположенное по адресу: 309560 Белгородская область, п. Чернянка, ул. Первомайская ,72

2.1.2 Историческая справка

Впервые по документам архива деревня Чернянка упоминается в писцовой книге Ново - Оскольского уезда  1656 – 1657 годов.  Исходя из этого, датой образования Чернянки считается 1656г.

В переписной книге убылого населения с 1719 по 1723 года Нового Оскола и Ново-Оскольского уезда слобода Чернянка еще носит название деревни Чернянской.	Однако по переписной книге 1723 года деревня Чернянская называется уже слободой Ново- Ивановской (Чернянской).

Наряду с русскими Чернянка в XVIII веке (Белгородская черта) заселялась украинцами (по терминологии того времени - черкасскими казаками) по-татарски – вольница, бывшими когда-то крестьянами и бежавшими от жестокого феодального гнета.

До революции жители слободы Чернянка делились на крестьян и кустарей – ремесленников. Но вскоре, выгодные в экономическом отношении условия, а именно: близость железной дороги, наличие дороги, наличие водных ресурсов, товарного сельскохозяйственного сырья, способствовали проникновению в сельское хозяйство торгового капитала, создав предпосылки для развития частной собственности, чем легко воспользовались разных гильдий купцы, которые на свои деньги построили маслозаводы, вальцевую мельницу (использовав воды реки, Оскол в качестве движущей силы), крупорушки, мыловарню, склады приема и хранения товарного хлеба, в основном, пшеницы, ржи и других сельскохозяйственных культур. Были также построены магазины и лавки.

В январе 1954г. была образована Белгородская область, в состав которой вошел  и Чернянский район.

В 1958г. слобода Чернянка преобразована в поселок городского типа.

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения и перспективная схема водоснабжения

Основным источником питьевого водоснабжения и основной доли производственного и сельскохозяйственного водоснабжения  городского поселения являются подземные воды. Основные запасы используемых подземных вод приурочены к водоносным горизонтам в мело-мергельной толще турон-маастрихтского водоносного горизонта и к альб-сеноманским пескам. В связи с тем, что Участок  водозабора находится на водоразделе, где мела и мергели практически безводны, в качестве эксплуатационного принимается альб-сеноманский водоносный горизонт. Добыча подземных вод для централизованного водоснабжения почти полностью, за исключением небольшого числа шахтных колодцев и родников, обеспечивается эксплуатацией водозаборных скважин.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение городского поселения «Город Чернянка» осуществляется от двух основных водозаборов. Протяжённость водопроводных сетей по посёлку составляет

72,2км.

Системы водоснабжения в поселке объединенные для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин; водонапорных башен; сетей и водоводов.

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Износ основных фондов составляет в среднем для сетей 56 %, для оборудования 88%, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.

Обеззараживание воды перед подачей в сеть не производится.

  - Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент в границах городского поселения «Поселка Чернянка» центральное водоснабжение не осуществляется на следующих улицах города: ул. Садовая, ул. Луговая,  ул. Кожедуба,  ул. Советская, ул. Красина, ул. Кирова.

На территории не охваченной централизованным водоснабжением население использует воду из открытых источников, а так же индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

2.4. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного

- нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения включает в себя два водозабора и отдельно расположенной скаваженой №5 производительностью 25 м3/ч  (большое кольцо): то есть водозабор «Морквинский » и «Берег реки Оскол», на которых имеются 5 скважин, мощность которых составляет 101м3/ч, и малое кольцо то есть водозабор «Восточный» на которых имеется  2  скважены,  что позволяет обеспечивать водой для хозяйственно – питьевых целей населения Чернянки.

Водозабор «Морквинский» является основным и имеет 3 скважин, дебит которых составляет 120 м3/ч.,а производительность водозабора 66 м3/ч. Производительность водозабора «Берег реки Оскол»,  составляет 45 м3/ч

Системы водоснабжения городского поселения работают по следующей схеме: вода из артезианской скважины с помощью погружного  насосного агрегата подаётся в водонапорную башню и в сеть к потребителям.

Водопроводные трубы проложены на глубину 1,5-2,0 м. Общая протяженность водопроводных сетей 72,2 км.

Нецентрализованная система водоснабжения включает в себя  следующие улицы города Чернянка: ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Советская, ул. Красина, ул. Кирова.  На территории охваченной нецентрализованной системой водоснабжения население, индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

2.5. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения должно проводиться согласно  Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Согласно статьи 37 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении":

1. Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения проводится в целях определения:

  - технических возможностей сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

  - технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

  - экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий;

  - сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

2. Техническое обследование централизованных систем водоотведения проводится

- целях определения:

  - технических возможностей очистных сооружений по соблюдению проектных параметров очистки сточных вод;

  - технических характеристик канализационных сетей, канализационных насосных станций, в том числе их энергетической эффективности и степени резервирования мощности;

- экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения наилучших существующих (доступных) технологий;

- сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей водоотведение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

3. Техническое обследование проводится организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения. По решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления.

4. Результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа.

5. Требования к проведению технического обследования определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

6. Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

2.5.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение городского поселения «Город Чернянка» осуществляется от двух основных водозаборов.

Структура системы водоснабжения изображена на рисунке 1.

Рис.1 Структура системы водоснабжения

1 — скважина; 2 — погружной насос; 3 — магистральный трубопровод; 4 – водонапорная башня; 5 – потребители

Водозабор «Морквинский» и  «Берег реки Оскол»,

Водозабор «Морквинский» расположен на территории поселка Чернянка, в северно-восточной окраине. Производительность водозабора составляет 66  м3/час. Водозабор состоит из трех артскважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ. Ниже в таблице 1 представлены характеристики  скважинных насосов.

Водозабор «Берег реки Оскол» расположен на территории поселка Чернянка улица Садовая. Водозабор состоит из трех артскважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ.

|  | Характеристики скважин и скважинных насосов |  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Высота подъема, | Напор, |  |  | Мощность |  |  |  |
| № |  | Марка насосов |  |  |  |  | Электродвигателя, |  |  |  |
|  | скважины |  | м | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |
|  | Скважина №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабора | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 |  |  | 11 |  |  |  |
|  | «Морквенский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водозабора | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | «Морквенский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водозабора | ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | «Морквенский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водозабора | ЭЦВ 6-25-150 | 25 | 150 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | «Берег реки Оскол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Водозабора | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  | « Берег реки Оскол » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Водозабора | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | « Берег реки Оскол » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Имеются две башни «Рожновского»  объёмом 320 м3, из которого вода поступает  в разводящую сеть, а затем потребителям.

Диаметр выходящих трубопроводов 150 мм, трубы асбестовые.

На рисунке 2 изображена графическая характеристика насосов ЭЦВ 8-25-150,

ЭЦВ 6-16-140 и ЭЦВ 6-10-110.

Водозабор  «Восточный»

Водозабор расположен в северной части посёлка, по ул. Волотовскойи ул.Крупской. Производительность водозабора составляет 0,41 тыс. м3/час. Водозабор состоит из двух артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ. Ниже в таблице 2 представлены характеристики скважин  и  скважинных насосов.

|  |  | Характеристики скважин и скважинных насосов |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименовани |  |  | Производител |  |  | Мощность |  |
| № |  |  | Марка насосов |  | Напор, м |  | Электродвигателя, |  |
|  | е скважины |  |  | ьность, м3/ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |
|  | Скважина №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабора |  | ЭЦВ 6-16-140 | 10 | 125-140 |  | 5,5 |  |
|  | «Восточный» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водозабора |  | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 80-100 |  | 5,5 |  |
|  | «Восточный » |  |  |  |  |  |  |  |

На рисунке 3 изображена графическая характеристика насосов ЭЦВ 6-10-110.

Рисунок 3 Графическая характеристика насосов ЭЦВ 6-10-110 .

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб.

Данный водозабор является основным для микрорайона « Восточный» и микрорайона « Мирный».

2.5.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды.

В системе водоснабжения городского поселения система очистки питьевой воды отсутствует. Вода из скважин подается потребителям без прохождения дополнительной очистки.

Данные лабораторных анализов воды из скважин водозабора «Морквинский» по ул.Полевая города Чернянка приведены в таблице 3.

|  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Данные лабораторных анализов |  |  |  |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний |  |
|  |  |  | Вода из Арт.скважина №2 п. Чернянка, ул. Полевая |  |
| Цветность | градусы | не более 20 | 20,5 |  |
| Мутность | ЕМФ | не более 1,5 | 1,5 ± 0,21 |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5 | 3,1 ± 0,3 |  |
| Запах при 20с | баллы | не более 2 | 0 |  |
| Привкус 20 с | баллы | не более 2 | 0 |  |
| РН | един. рН | от 6 (вкл) до 9 (вкл) | 7,3 ± 0,2 |  |
| Жесткость общая | Ж° | не более 7 | 6,5 ± 0,9 |  |
| Сухой остаток | мг/л | не более 1000 | 504,0 ± 20,0 |  |
| Нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,033 |  |
| (суммарно) |  |  |  |  |
| ПАВ (анионоактивный) | мг/л | не более 0,5 | <0,01 |  |

Оценка результатов исследований: Отобранная проба воды по показателям   соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Исследования были проведены Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Новооскольском районе». Данные лабораторного анализа получены из протокола лабораторных исследований №1623 от 28 июля 2014 года (Приложение 2.).

Данные лабораторных анализов воды из скважин водозабора «Берег реки Оскол» по ул.Садовая города Чернянка приведены в таблице 3А.

|  |  |  | Таблица 3А. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Данные лабораторных анализов |  |  |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний |
|  |  |  | Вода из Арт.скважина №7 п. Чернянка, ул. Садовая |
| Цветность | градусы | не более 20 | 21,0 ± 4,2 |
| Мутность | ЕМФ | не более 1,5 | 1.96 ± 0,19 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5 | 3,1 ± 0,3 |
| Запах при 20с | баллы | не более 2 | 0 |
| Привкус 20 с | баллы | не более 2 | 0 |
| РН | един. рН | от 6 (вкл) до 9 (вкл) | 7,3 ± 0,2 |
| Жесткость общая | Ж° | не более 7 | 9,5 ± 1,4 |
| Сухой остаток | мг/л | не более 1000 | 504,0 ± 20,0 |
| Нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,033 |
| (суммарно) |  |  |  |
| ПАВ (анионоактивный) | мг/л | не более 0,5 | <0,01 |

Оценка результатов исследований: Отобранная проба воды по показателям мутность, жесткость не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа и жесткости.

Исследования были проведены Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Новооскольском районе». Данные лабораторного анализа получены из протокола лабораторных исследований №1886 от 28 августа  2014 года.

2.5.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На территории городского поселения «Поселка Чернянка» водоснабжение осуществляется из подземных источников. Подъем воды осуществляется погружными насосами марки ЭЦВ различной мощности. От водозаборных скважин на водозаборе «Морквенский» и «Берег реки Оскол»,  вода подается    в        две башни «Рожновского»  объёмом 320 м3, из которого вода поступает  в разводящую сеть, а затем потребителям.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций приведены в пункте 3.1.4.1. в таблицах 1,2.

В таблице 4 представлена МУП «Ремводстрой» оценка эффективности подачи воды.

|  |  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка эффективности подачи воды |  |  |  |
| Наименование | Поднято воды, тыс.м3/год (2014 год) | Суммарное электропотребление, кВт год (2014 год) | Оценка энергоэффективности подачи воды, кВт∙ч/м3 (2014 год) |  |
|  | 520,34 | 520, 52 | 1.0 |  |
| МУП «Ремводстрой» |  |  |  |  |

Оценка энергоэффективности систем водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб.м передаваемой воды, показывает, что при существующем режиме подачи воды потребителям МУП «Ремводстрой» электрическая энергия используется  не эффективно (нормативный показатель 0,6-0,8 кВт∙ч/куб.м).

Из расчетов видно, что насосное оборудование насосных станций имеет низкую загрузку от наминала, что ведет к снижению КПД, следовательно, приводит к росту удельного энергопотребления.

Основные причины избыточного энергопотребления следующие:

  - запасы производительности насосного оборудования, которые закладываются при проектировании, исходя из условий возможности дальнейшего развития территории и т.д.,

- просто на всякий случай;

  - не квалифицированный подбор и замена оборудования эксплуатирующими организациями;

  - коррозия и замена труб;

  - износ насосного оборудования;

  - регулирование режимов работы при помощи дросселирования.

2.5.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей по городскому поселению «Город Чернянка» представлена

таблица 5

Характеристика сетей

| № | Наименование населённого пункта | Наименование района | Наименование улицы | Материал | Диаметр, мм | Протяжённость, км | Год прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Чернянка | Чернянский | Орджоникидзе | метал | 57 | 600 | 1972 | 90 |
| 2 | п.Чернянка | Чернянский | Пионерская | метал | 100 | 950 | н/д | 85 |
| 3 | п.Чернянка | Чернянский | Школьная | метал | 100 | 520 | н/д | 85 |
| 4 | п.Чернянка | Чернянский | Лермонтова Строительная | метал | 57 | 800 | н/д | 35 |
| 5 | п.Чернянка | Чернянский | Строительная | метал | 100 | 550 | н/д | 80 |
| 6 | п.Чернянка | Чернянский | Переулок 3-Лермонтова | метал | 89 | 500 | н/д | 85 |
| 7 | п.Чернянка | Чернянский | Лермонтова | метал | 57 | 460 | н/д | 85 |
| 8 | п.Чернянка | Чернянский | Лермонтова | ПВХ | 110 | 140 | н/д | 80 |
| 9 | п.Чернянка | Чернянский | Переулок 1-Лермонтова | метал | 57 | 350 | н/д | 20 |
| 10 | п.Чернянка | Чернянский | Переулок 2-Лермонтова | ПВХ | 63 | 150 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Горгаз | метал | 80 | 100 | н/д |  |
| 11 | п.Чернянка | Чернянский | Сельская | метал | 100 | 350 | 1953 | 90 |
| 12 | п.Чернянка | Чернянский | Чкалова | ПВХ | 110 | 700 | н/д | 90 |
| 13 | п.Чернянка | Чернянский | Чкалова котельная | метал | 100 | 300 | н/д | 90 |
| 14 | п.Чернянка | Чернянский | Комарова | ПВХ | 110 | 750 | н/д | 90 |
| 15 | п.Чернянка | Чернянский | Щорса | ПВХ | 110 | 1070 | 1972 | 35 |
| 16 | п.Чернянка | Чернянский | Пер. Крупской | ПВХ | 63 | 300 | н/д | 50 |
| 17 | п.Чернянка | Чернянский | Островского | метал | 76 | 370 | н/д | 80 |
| 18 | п.Чернянка | Чернянский | Литвинова | метал | 57 | 300 | н/д | 85 |
| 19 | п.Чернянка | Чернянский | Интернациональная | ПВХ | 110 | 300 |  |  |
| 20 | п.Чернянка | Чернянский | Циолковского | Сталь | 110 | 300 | н/д | 95 |
| 21 | п.Чернянка | Чернянский | Мира | ПВХ | 110 | 310 | н/д | 85 |
| 22 | п.Чернянка | Чернянский | Карла Маркса | ПВХ | 110 | 320 | н/д | 85 |
| 23 | п.Чернянка | Чернянский | Гагарина | ПВХ | 110 | 300 | н/д | 85 |
| 24 | п.Чернянка | Чернянский | Рабочая | асб | 40 | 400 | н/д | 80 |
| 25 | п.Чернянка | Чернянский | Бульвар Юности | ПВХ | 40 | 800 | н/д | 80 |
| 26 | п.Чернянка | Чернянский | Космонавтов | ПВХ | 40 | 800 | 1999 | 90 |

| № | Наименование населённого пункта | Наименование района | Наименование улицы | Материал | Диаметр, мм | Протяжённость, км | Год прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Чернянка | Чернянский | 5-е августа | ПВХ | 63 | 300 | 1972 | 90 |
| 2 | п.Чернянка | Чернянский | Пер.Космонавтов | ПВХ | 110 | 500 | н/д | 85 |
| 3 | п.Чернянка | Чернянский | Юбилейная | асб | 100 | 900 | н/д | 85 |
| 4 | п.Чернянка | Чернянский | Восточная | асб | 100 | 500 | н/д | 35 |
| 5 | п.Чернянка | Чернянский | 50 –лет Победы | асб | 100 | 700 | н/д | 80 |
| 6 | п.Чернянка | Чернянский | Терешковой | ПВХ | 110 | 400 | н/д | 85 |
| 7 | п.Чернянка | Чернянский | Пер.Восточный | ПВХ | 110 | 600 | н/д | 85 |
| 8 | п.Чернянка | Чернянский | Волотовская | асб | 100 | 750 | н/д | 80 |
| 9 | п.Чернянка | Чернянский | Пер. Крупской | ПВХ | 63 | 300 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Дзержинского | ПВХ | 110 | 300 | н/д | 85 |
| 10 | п.Чернянка | Чернянский | Железнодорожная | метал | 57 | 1300 | н/д | 20 |
| 11 | п.Чернянка | Чернянский | Приоскольская | метал | 57 | 100 | 1953 | 90 |
| 12 | п.Чернянка | Чернянский | Кольцова | чугун | 150 | 600 | н/д | 90 |
| 13 | п.Чернянка | Чернянский | Володарского | метал | 57 | 300 | н/д | 90 |
| 14 | п.Чернянка | Чернянский | Молодежная | метал | 57 | 300 | н/д | 90 |
| 15 | п.Чернянка | Чернянский | Буденого | ПВХ | 63 | 750 | 1972 | 35 |
| 16 | п.Чернянка | Чернянский | Жученко | чугун | 250 | 600 | н/д | 50 |
| 17 | п.Чернянка | Чернянский | Урицкого | чугун | 150 | 500 | н/д | 80 |
| 18 | п.Чернянка | Чернянский | Кольцова | чугун | 150 | 500 | н/д | 85 |
| 19 | п.Чернянка | Чернянский | 9-е января | чугун | 150 | 1100 | н/д | 95 |
| 20 | п.Чернянка | Чернянский | Ломоносова | асб | 150 | 900 | н/д | 85 |
| 21 | п.Чернянка | Чернянский | Пер.Маринченко | метал | 100 | 300 | н/д | 85 |
| 22 | п.Чернянка | Чернянский | Пер.Зеленый | ПВХ | 89 | 350 | н/д | 85 |
| 23 | п.Чернянка | Чернянский | Жданова | метал | 250 | 1900 | н/д | 80 |
| 24 | п.Чернянка | Чернянский | Маринченко | чугун | 110 | 1250 | н/д | 80 |
| 25 | п.Чернянка | Чернянский | Корчагина | ПВХ | 150 | 600 | 1999 | 90 |
| 26 | п.Чернянка | Чернянский | Гоголя | чугун | 150 | 600 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Семашко | чугун | 150 | 450 | н/д | 75 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Чернышевского | метал | 100 | 350 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Сосновая | метал | 89 | 550 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Д -Бедного | асб | 100 | 500 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Пушкина | метал | 57 | 300 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Ф-Энгельса | метал | 57 | 250 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | М.Горького | ПВХ | 63 | 350 | н/д | 80 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Октябрьская | асб | 100 | 800 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | 40 лет Октября | асб | 100 | 450 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Пер. Комунальный | асб | 100 | 200 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Ленина | чугун | 250 | 1800 | н/д | 60 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Пролетарская | метал | 57 | 600 | н/д | 40 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Радужная | ПВХ | 110 | 400 | н/д | 80 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Садовая | ПВХ | 110 | 900 | н/д | 80 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Парковая | ПВХ | 63 | 800 | н/д | 80 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Красногвардейская | асб | 150 | 1200 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Гастелло | метал | 100 | 300 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Мичурина | метал | 57 | 300 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Первомайская | метал | 100 | 200 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | 20 Лет Октября | чугун | 150 | 1200 | н/д | 85 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Революции | чугун | 150 | 450 | н/д | 80 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Магистральная | асб | 100 | 450 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Заводская | метал | 57 | 600 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Кирова | чугун | 150 | 300 | н/д | 80 |
|  | п.Чернянка | Чернянский Чернянский | Проезд Заводской | ПВХ | 63 | 400 | н/д | 80 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Чапаева | чугун | 200 | 100 | н/д | 80 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Ст.Разина | чугун | 150 | 800 | н/д | 80 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Пер.Пролетарский | чунун | 150 | 200 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Водовод от скважины №6 | метал | 57 | 1800 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Шевченко | метал | 100 | 300 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Маринченко | асб | 200 | 500 | н/д | 20 |
|  | п.Чернянка | Чернянский | Садовая | ПВХ | 100 | 1800 | н/д | 20 |

2.5.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В городском поселении сети имеют износ 56%, а часть сетей имеют износ 85-95%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Износ разводящей водопроводной сети, насосно-силового оборудования и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность и безопасность системы водоснабжения.

По причине отсутствия очистных сооружений поднятой воды в городском поселении вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В соответствии с результатами исследований пробы воды по показателям мутность, жесткость, железо превышают допустимые значения.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета (по состоянию на 2014 год составляет 82,2 %). Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и строительство Халанского водозабора, станция водоподготовки и обезжилезованияи со строительством водовода протяженностью 5,3 км,  замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям, тем самым качество питьевой  воды будет доведено до нормативного.

2.5.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории городского поселения «Поселок Чернянка» централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

2.6. Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

Городское поселение «Поселок Чернянка» не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

2.6.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности администрации городского поселения «поселок Чернянка». В соответствии с договором №50 от 19 апреля 2010 года Муниципальное образование муниципальный район «Чернянский район» Белгородской области передает в безвозмездное пользования социально значимые  объекты водоснабжения являющиеся муниципальной собственностью муниципального района «Чернянский район» Белгородской области. Данный договор действует с 19 апреля 2011 года.  Подробные условия договора аренды указаны в Приложении №3.

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.7.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения городского поселения «Город Чернянка»

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. Развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов:

  - приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;

  - создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

  - обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

  - достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

  - установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

  - обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

  - обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

  - открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение

- холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

  - охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

  - повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

  - обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

  - обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

  - повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения;

  - повышение качества питьевой воды;

  - сокращение потерь воды;

  - сокращение числа аварий в системе водоснабжения;

  - повышение энергетической эффективности;

  - оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

2.7.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения

Приоритетом в развитии систем водоснабжения является обеспечение населения услугами централизованной системы водоснабжения.

Основным сценарием развития водоснабжения будет обустройство дополнительных водозаборных скважин, подключение новой застройки к существующим централизованным системам водоснабжения.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической

воды

2.8.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям.

Общий баланс водоснабжения городского поселения по данным МУП «Ремводстрой» представлен в таблице 6 и на рисунке 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий баланс водоснабжения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей |  | Ед. изм. |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| 1 | Объем поднятой воды |  | тыс. м3 |  | 516,12 |  | 492,48 |  | 520,33 |  |
| 2 | Объем воды поданной в сеть |  | тыс. м3 |  | 516,12 |  | 492,48 |  | 520,33 |  |
| 3 | Потери воды в сети |  | тыс. м3 |  | 24,58 |  | 23,45 |  | 47,30 |  |
| 4 | Потери воды в сети |  | % |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  |
| 5 | Отпущено воды потребителям |  | тыс. м3 |  | 491,54 |  | 469,03 |  | 473,03 |  |
| Рисунок 4 Баланс водоснабжения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8.2 Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения включает возможный объем подачи воды от существующих водозаборов.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 7.

Таблица 7

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

| № | Наименование |  |  | Производительность, | Производительность, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | скважин |  |  | м3/час | м3/сут. |  |
|  |  |  | Город Чернянка |  |  |  |
| 1 | Водозабор | «Морквинский» |  | 16 | 384 |  |
|  | Скважина №1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Водозабор «Морквинский» |  |  | 25 | 600 |  |
|  | Скважина №2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Водозабор | «Морквинский » |  | 25 | 600 |  |
|  | Скважина №3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Водозабор | «Берег реки Оскол » |  | 25 | 600 |  |
|  | Скважина №6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Водозабор | « Берег реки Оскол » |  | 10 | 240 |  |
|  | Скважина №7 |  |  |  |  |  |
| 6 | Водозабор | «Берег реки Оскол» |  | 25 | 600 |  |
|  | Скважина №5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Водозабор | «Восточный» |  | 6,5 16 10 | 156 384 240 |  |
|  | Скважины №10,11,13. |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 10 | 240 |  |
|  | Скважина №14 ул.Лермонтова |  |  |  |  |  |
| 9 | Скважина №4 пер.3-й Лермонтовский |  |  | 10 | 240 |  |
| 10 | Скважина №9 ул.Орджоникидзе |  |  | 10 | 240 |  |
| 11 | Скважина №8 ул.Чкалова |  |  | 10 | 240 |  |
| 12 | Скважина №12 ул. Сельская |  |  | 10 | 240 |  |
|  | Всего |  |  | 223,5 | 5004 |  |

2.8.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

- разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа

Структурный баланс водопотребления складывается из расходов воды на нужды населения, бюджетных и прочих потребителей.

Структурный водный баланс по группам абонентов представлен в таблице 8 и рисунке 5.

|  |  |  |  | Таблица 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Структурный водный баланс по группам абонентов |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей | Ед. | Расход воды, тыс. | Расход воды, |  |
|  |  | изм. | м3/год. | тыс. м3/сут. |  |
| 1 | - Население | тыс. м3 | 306.99 | 0,841 |  |
| 2 | - Бюджетные организации | тыс. м3 | 95.60 | 0,262 |  |
| 3 | - Предприятия | тыс. м3 | 70.44 | 0,192 |  |
|  | Всего | тыс. м3 | 473,03 | 1,295 |  |

|  |  | Бюджетным организациям Предприятиям |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85% |  |  |  |

| 13% | 2% населению |
| --- | --- |

Рисунок 5.  Водный баланс по группам абонентов

2.8.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Удельные среднесуточные нормы водопотребления населением городского поселения приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Согласно табл.1 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя составляет 125-160 л/сут.

Согласно табл.3 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя составляет 50-90 л/сут.

Фактическое потребление питьевой воды населением представлено в таблице 9 и на рисунке 6.

|  |  |  |  | Таблица 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое потребление питьевой воды населением |  |  |  |  |
|  |  |  | Расход воды, | Расход воды, |  |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | тыс. |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/сут. |  |
|  |  |  | м3/год. |  |  |
| 1 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 520.34 | 1,426 |  |
| 2 | Объем поданной воды | тыс. м3 | 306.99 | 0,841 |  |
|  | населению |  |  |  |  |
| 3 | Объем поданной воды прочим | тыс. м3 | 33,89 | 0,093 |  |
|  | потребителям |  |  |  |  |

|  | 15% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем поданной воды |  |
|  |  |  | прочим потребителям |  |

■ Оснащённых ПУ

| 85% |  |  | Объем поданной воды населению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 6 Фактическое потребление питьевой воды населением

2.8.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды

- настоящее время обеспеченность приборами учета воды (водяными счетчиками) составляет 52,5 % от общего количества потребителей, имеющих централизованное водоснабжение.

- 2015 -2016 годах запланировано завершить установку общедомовых приборов учета в многоквартирных домах и в частных домовладениях.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета представлена в таблице 10 и на рисунке 7.

Таблица 10

Обеспеченность индивидуальными приборами учета

| Тип потребителя | Количество абонентов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оснащённых ПУ | % | Не оснащённых ПУ | % |
| МКД (по потребителям) | 716 | 48 | 775 | 5,2 |
| ИЖС (частные дома) | 1165 | 52,5 | 1054 | 47,5 |
| Бюджетные учреждения | 39 | 98 | 1 | 2 |
| Прочие потребители | 103 | 99,0 | 1 | 1,0 |

■ Не оснащённых ПУ

Рисунок 7 Оснащенность приборами учета, %

2.8.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Производительность водозаборных сооружений составляет 5004 тыс. м3 /сут. Существующий уровень водопотребления – 1296  тыс. м3 /сут.

Таким образом, при существующем уровне водопотребления, для дальнейшего развития централизованного водоснабжения округа с учетом подключения новых потребителей, резерва производственной мощности системы водоснабжения будет достаточно.

2.8.7 Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценари воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Акту 84* приняты следующие нормы водопотребления:

среднесуточная норма водопотребления на человека -160 л/сутки;

коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий принимается равным 1,2;

норма водопотребления на полив – 90,0 л/сутки. Частота поливок 1 раз в сутки, 120 д

норма водопотребления для населенных пунктов, не имеющих централизованную сис

расход на собственные нужды водопровода – 10% от общего объема подачи в сеть.

Расчетные значения базового и перспективного водопотребления представлены в таблице 11

Таблица 11

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 520,34 | 497,7 | 498.8 | 499.9 | 500.9 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды используемой на технологические нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 520.34 | 497.7 | 498.8 | 499.9 | 500.9 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 47.03 | 23.7 | 23.8 | 23.0 | 23.9 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 7.1 | - Отпущенной воды другим водопроводом | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | - Населению по приборам учета | тыс. м3 | 150,42 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 7.3 | - Населению без прибора учета | тыс. м3 | 156,57 | 147 | 138 | 129 | 120 |
| 7.4 | - Бюджетным организациям по приборам учета | тыс. м3 | 94,95 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 7.5 | - Бюджетным организациям без прибора учета | тыс. м3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | - Предприятиям по приборам учета | тыс. м3 | 69.74 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 7.7 | - Предприятиям без прибора учета | тыс. м3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8 | - Прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 7.9 | - Собственные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - |

2.8.8.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории муниципального образования отсутствует.

2.8.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное) представлены в таблице 12

Таблица 12

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 |  | 2018 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовое | суточное | годовое | суточное | годовое | суточное |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 520,34 | 1.43 | 537,64 | 1,47 | 547,09 | 1,49 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды используемой на технологические нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 520,34 | 1,426 | 537,64 | 1,473 | 547,09 | 1,498 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 47,03 | 0,129 | 23.8 | 0,065 | 23.9 | 0,065 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | - Отпущенной воды другим водопроводом | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | - Население | тыс. м3 | 306,99 | 0,841 | 308 | 0,844 | 310 | 0,849 |
| 7.3 | - Бюджетные организации | тыс. м3 | 95,60 | 0,262 | 96 | 0,263 | 96 | 0,263 |
| 7.4 | - Предприятия | тыс. м3 | 70.44 | 0,193 | 71 | 0,195 | 71 | 0,195 |

2.8.10 Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

На территории муниципального образования функционирует централизованная система водоснабжения. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

На территории городского поселения услуги по централизованному водоснабжению предоставляет МУП «Ремводстрой».

2.8.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в то зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с  учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Сведения о планируемом потреблении воды до 2024 года представлены в таблице 13.

Таблица 13

Сведения о планируемом потреблении воды до 2025 года

| № | Наименование показателей производственной деятельности | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 516.12 | 492.48 | 520.33 | 497.7 | 498.8 | 499.9 | 500.9 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды используемой на технолгические нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 516.12 | 492.48 | 520.33 | 497.7 | 498.8 | 499.9 | 500.9 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 24.58 | 23.45 | 47.30 | 23.7 | 23.8 | 23.0 | 23.9 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | - Отпущенной воды другим водопроводом | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | - Населению по приборам учета | тыс. м3 | 140 | 145 | 150.42 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 7.3 | - Населению без прибора учета | тыс. м3 |  |  | 156.57 | 147 | 138 | 129 | 120 |
| 7.4 | - Бюджетным организациям по приборам учета | тыс. м3 | 85.6 | 90.6 | 94.95 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 7.5 | - Бюджетным организациям без прибора учета | тыс. м3 | 0,80 | 0,75 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | - Предпрятиям по приборам учета | тыс. м3 | 67,20 | 68,53 | 69.74 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 7.7 | - Предпрятиям без прибора учета | тыс. м3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8 | - Прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.9 | - Собственные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |

2.8.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения городского поселения указываются в ежегодном балансе водоснабжения

МУП «Ремводстрой».

Сведения о фактических и планируемых потерях воды представлены в таблице 13.

2.8.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2014- 2024гг. представлен в таблице 14 и рисунке 8.

|  |  |  |  | Таблица 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2014- 2024гг. |  |  |  |  |
| № | Статья расхода | 2014 год | 2018 год |  | 2024 год |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 520,33 | 537,619 |  | 547,069 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | - | - |  | - |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 520,33 | 537,619 |  | 547,069 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3 | 47,30 | 31,2 |  | 22,2 |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | 10 | 6,8 |  | 5,8 |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 473,03 | 491,74 |  | 503,19 |

Рисунок 8 Перспективный водный баланс.

2.8.14 Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений предоставлена в таблице 15.

Анализ данных прогнозного водопотребления показал, что за весь период до 2024 года резерв производительности водозаборных сооружений составил от 81 до 83%.

Существующих мощностей источников водоснабжения достаточно для покрытия нужд водопотребления населения, бюджетных организаций с учетом потерь воды при ее транспортировке конечным потребителям.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация по резерву производительности водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наимено вание населенн ого пункта | 2014 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |
| 1 | г.Чернянка | Мощн ость м3 /сутк и | Водопотре бление м3/сутки | Резе рв % | Мощн ость м3 /сутк и | Водопотре бление м3/сутки | Резе рв % | Мощн ость м3 /сутк и | Водопотре бление м3/сутки | Резе рв % |  |  |
|  |  | 5004 | 1296 | 74,1 | 5004 | 1298,7 | 74 | 5004 | 1301,4 | 74 |  |  |

2.8.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

На основании вышеизложенного предлагается наделить статусом гарантирующей организации МУП«Ремводстрой»расположенной по адресу п.Чернянка, ул.Первомайская 72.

2.9. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел  формируется  с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

2.9.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведен в таблицах 16 и 17.

Таблица 16

Перечень основных мероприятий по устройству сетей водоснабжения

| № | Название улицы | Протяженность, м | Диаметр, мм | Износ, % | Планируемая реконструкция сети, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 | 2022-2025 |  |
| 1 | Пионерская | 950 | 100 | 90 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Строительная | 550 | 100 | 90 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 |  |
| 3 | Школьная | 520 | 100 | 90 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 |  |
| 4 | Лермонтова | 800 | 57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Орджоникидзе | 150 | 57 | 80 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 |  |
| 6 | Пер. 3-й Лермонтовский | 500 | 89 | 85 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 0 |  |
| 7 | Лермонтова | 460 | 57 | 85 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 0 |  |
| 8 | Лермонтова | 140 | 110 | 80 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 |  |
| 9 | Пер. 1-й Лермонтова | 350 | 57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Пер. 2-й Лермонтова | 150 | 63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Сельская | 350 | 100 | 90 | 0 | 4737 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Чкалова | 700 | 100 | 90 | 0 | 2437 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Бульвар Юности | 800 | 100 | 90 | 0 | 1613 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Юбилейная | 900 | 100 | 90 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Восточная | 500 | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | 50 –лет Победы | 700 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Волотовская | 750 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |
| 18 | Володарского | 300 | 57 | 85 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |
| 19 | Молодежная | 300 | 57 | 95 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Ломоносова | 900 | 150 | 85 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 |  |
| 21 | Пер. Маринченко | 400 | 100 | 85 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |  |
| 22 | Жданова | 350 | 89 | 85 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 |  |
| 23 | Гоголя | 600 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |  |
| 24 | Чернышевского | 350 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 0 |  |
| 25 | Сосновая | 550 | 100 | 90 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Д-Бедного | 500 | 100 | 90 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Пушкина | 300 | 57 | 85 | 0 | 0 | 3025 | 0 | 0 |  |
| № | Название улицы | Протяжен ность, м | Диаметр, мм | Износ, % | Планируемая реконструкция сети, м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 |  | 2022-2025 |
| 28 | Ф-Энгельса | 250 | 57 | 85 | 0 | 0 | 876 | 0 |  | 0 |
| 29 | Октябрьская | 800 | 63 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 30 | 40-лет Октября | 450 | 100 | 85 | 0 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 |
| 31 | Пер.Комунальный | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 32 | Ленина | 600 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 33 | Пролетарская | 600 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 34 | Радужная | 400 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 35 | Садовая | 900 | 110 | 95 | 1890 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 36 | Красногвардейская | 1200 | 150 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 37 | Первомайская | 1200 | 150 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 38 | Магистральная | 600 | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 39 | пер. Магистральный | 370 | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 40 | пер.Пролетарский | 300 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 41 | Маринченко | 5000 | 200 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 42 | Шевченко | 300 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 43 | Губкина | 300 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 44 | Ворошилова | 300 | 57 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 45 | Кооперативная | 300 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Таблица 17

Перечень основных мероприятий по модернизации водозаборов

| № | Населенный пункт | Наименование | Предлагаемые мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | скважины | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019-2021 | 2022-2025 |
|  |  | Скважина№2 Водозабор «Морквинский» | Установка частотного преобразователя |  | Установка ультразвукового расходомера «Мастерфлоу» | Замена насоса Э^ЦВ 8-25-110 |  | Замена насоса Э^ЦВ 8-25-110 |
|  |  | Скважина №1 Водозабор «Морквенский» | Установка ультразвукового расходомера «Мастерфлоу» |  | Замен насоса Э^ЦВ 6-16-140 |  | Замен насоса Э^ЦВ 6-16-140 |  |
|  |  | Скважина №3 Водозабор «Морквенский» | Замена насоса Э^ЦВ 8-25-110 |  | Установка ультразвукового расходомера «Мастерфлоу» | Замена насоса Э^ЦВ 8-25-110 |  | Замена насоса Э^ЦВ 8-25-110 |
| 1 | п. Чернянка | Скважина №6 Водозабор «Берег реки Оскол» | Установка расходомера |  | Замена насосов Э^ЦВ 8-25-110 |  |  |  |
|  |  | Скважина №5 | Замена насоса Э^ЦВ 6-10-110 |  | Установка ультразвукового расходомера «Мастерфлоу» | Замена насоса Э^ЦВ 8-25-110 |  | Замена насоса Э^ЦВ 8-25-110 |
|  |  | Скважина №7 Водозабор «Берег реки Оскол» |  | Установка ультразвукового расходомера «Мастерфлоу» | Замена насосов Э^ЦВ 6-10-90 |  | Замена насосов Э^ЦВ 6-10-90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Замена насосов Э^ЦВ 8-25-90 |

Все расчеты в материальном и стоимостном выражении приведены в разделе 3.6.

2.9.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- установка на скважинах ультразвуковых расходомеров;

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-

84*.

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

- повышение надежности подачи воды

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

2.9.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселка Чернянка» на период до 2024 года вывод из эксплуатации действующих объектов системы централизованного водоснабжения не предусматривается.

2.9.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских..

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

На данный момент по оснащенности приборами учета воды потребителей жилого сектора составляет 52,5%.

Информация об оснащенности приборами учета представлена в таблице 18.

Таблица 18

Оснащенность приборами учета

| Тип потребителя | Количество абонентов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оснащённых ПУ | % | Не оснащённых ПУ | % |
| МКД (по потребителям) | 716 | 48 | 775 | 52 |
| ИЖС (частные дома) | 1165 | 52,5 | 1054 | 47,5 |
| Бюджетные учреждения | 39 | 98 | 1 | 2 |
| Прочие потребители | 103 | 99 | 1 | 1,0 |

2.9.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения

Схема проектируемых сетей водоснабжения на площадках под ИЖС будут прокладываться согласно согласованным проектам на застройку

2.9.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На первую очередь строительства существующей мощности водозаборных узлов достаточно для обеспечения потребности населения в воде. Основной альтернативой башням выступает частотная автоматика, устанавливаемая на ВЗУ. Все скважины в планах оборудовать автоматикой. Так же основное внимание требуется уделить водопроводным сетям и раздаточному оборудованию, с целью максимального исключения утечек на данных участках.

2.10 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции

- модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

2.10.1.На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

2.10.2.На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В существующей системе водоснабжения химические реагенты не применяются. Планируется строительство станции обезжелезивания, в системе водоподготовки

которых предполагается использование химических реагентов.

2.11. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Объем капитальных вложений на модернизацию системы водоснабжения городского поселения представлен в таблице 19 и 20.

Таблица 19

Объем капитальных вложений на замену сетей водоснабжения

| № | Название улицы | Протяжен ность, м | Диаметр, мм | Износ, % | Затраты на замену сети, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 | 2022-2025 |  |  |
| 1 | Пионерская | 950 | 100 | 90 | 0,0 | 3216,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Строительная | 550 | 100 | 90 | 0,0 | 0,0 | 507,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Школьная | 520 | 100 | 90 | 0,0 | 0,0 | 2137,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Лермонтова | 800 | 57 | 90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Орджоникидзе | 150 | 57 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1877,2 | 0,0 |  |  |
| 6 | Пер. 3-й Лермонтовский | 500 | 89 | 85 | 0,0 | 0,0 | 3914,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | Лермонтова | 460 | 57 | 85 | 0,0 | 0,0 | 3914,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | Лермонтова | 140 | 110 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1463,0 | 0,0 |  |  |
| 9 | Пер. 1-й Лермонтова | 350 | 57 | 90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | Пер. 2-й Лермонтова | 150 | 63 | 90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 11 | Сельская | 350 | 100 | 90 | 0,0 | 9000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 12 | Чкалова | 700 | 100 | 90 | 0,0 | 4630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 13 | Бульвар Юности | 800 | 100 | 90 | 0,0 | 3064,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 14 | Юбилейная | 900 | 100 | 90 | 0,0 | 3017,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 15 | Восточная | 500 | 100 | 85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 16 | 50 –лет Победы | 700 | 100 | 90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 17 | Волотовская | 750 | 63 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 |  |  |
| 18 | Володарского | 300 | 57 | 85 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 19 | Молодежная | 300 | 57 | 95 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 20 | Ломоносова | 900 | 150 | 85 | 0,0 | 0,0 | 1026,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 21 | Пер.Маринченко | 400 | 100 | 85 | 0,0 | 0,0 | 1710,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 22 | Жданова | 350 | 89 | 85 | 0,0 | 0,0 | 1805,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 23 | Гоголя | 600 | 150 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1805,0 | 0,0 |  |  |
| 24 | Чернышевского | 350 | 100 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2067,2 | 0,0 |  |  |
| 25 | Сосновая | 550 | 100 | 90 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 26 | Д-Бедного | 500 | 100 | 90 | 0,0 | 2698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 27 | Пушкина | 300 | 57 | 85 | 0,0 | 0,0 | 5747,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| № | Название улицы | Протяжен ность, м | Диаметр, мм | Износ, % | Затраты на замену сети, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 |  | 2022-2025 |  |
| 28 | Ф-Энгельса | 250 | 57 | 85 | 0,0 | 0,0 | 1664,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 29 | Октябрьская | 800 | 63 | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 30 | 40-лет Октября | 450 | 100 | 85 | 0,0 | 0,0 | 2660,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 31 | Пер.Комунальный | 200 | 100 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 32 | Ленина | 600 | 100 | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 33 | Пролетарская | 600 | 57 | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 34 | Радужная | 400 | 110 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 35 | Садовая | 900 | 110 | 95 | 3591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 36 | Красногвардейская | 1200 | 150 | 95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 37 | Первомайская | 1200 | 150 | 95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 38 | Магистральная | 600 | 100 | 85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 39 | пер. Магистральный | 370 | 110 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 40 | пер.Пролетарский | 300 | 57 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 41 | Маринченко | 5000 | 200 | 85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 42 | Шевченко | 300 | 100 | 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 43 | Губкина | 300 | 100 | 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 44 | Ворошилова | 300 | 57 | 85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 45 | Кооперативная | 300 | 100 | 95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 4161,0 | 26007,2 | 25845,7 | 7592,4 |  | 0,0 |  |

Объем капитальных вложений на модернизацию водозаборов и насосных станций

Таблица 20

| № | Населенный пункт | Наименование Скважины | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 | 2022-2025 |  |
| 1 | г. Чернянка | Скважина №1 Водозабор «Моркинский» | 43,09 | 76,00 | 43,09 |  | 43,09 |  |
|  |  | Скважина №2 ,3 ский» | 76,00 | 61,97 76,00 | 43,10 | 61,97 | 43,10 |  |
| № | Населенный пункт | Наименование скважины | Затраты, тыс. руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 | 2022-2025 |  |
|  |  | «Берег реки Оскол» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скважина №6 Водозабор «Берег реки Оскол» | 43,09 | 76,00 | 43,09 |  | 43,09 |  |
|  |  | Скважина №7 Водозабор «Берег реки Оскол» | 76,00 | 61,97 |  | 61,97 |  |  |
|  |  | Скважина №5 Водозабор «Берег реки Оскол» | 52,21 | 76,00 | 52,21 |  | 52,21 |  |
|  |  | Скважина №1 Водозабор «Восточный» | 76,00 | 61,97 |  | 61,97 |  |  |
|  |  | Скважина №2 Водозабор «Восточный» | 76,00 |  | 43,10 |  | 43,10 |  |
|  |  | Строительство «Халанского водозабора» Станция второго подъема, И обезжилезования |  | 19000 |  | 36808,17 |  |  |
| Итого: |  |  | 442,39 | 19489,91 | 224,59 | 36994,08 | 224,59 |  |

2.12.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

- Схема водоотведения

  - Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования городское поселение «п.Чернянка»

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

поселка Чернянка имеется пять ниток канализирования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды поступают в КНС и далее до очистных сооружений по напорному коллектору. Канализационная сеть имеет протяжённость 28,7 км, выполнена из асбестоцемента и чугуна. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод. Информация о существующих канализационных сетях п. Чернянка  указаны  в  таблице 22.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о существующих канализационных сетях п. Чернянка |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Наименование |  | Диаметр, | Протяжённость, | Физический |  |
| № | населённого |  | Материал |  |  |  |  |
|  | пункта | улицы |  | мм | км | износ, % |  |
| 1 | Чернянка | Железнодорожная | Чугун, | 150 |  | 80 |  |
| 2 |  | Приоскольская Кольцова 40-лет Октября Ломоносова | пластик |  |  |  |  |
| 3 | Чернянка | Маринченко | Чугун, | 150 | 1,8 | 95 |  |
| 4 | Чернянка | Орджоникидзе Строительная Школьная Пионерская | пластик,чугун | 150-200 | 2,4 | 95 |  |
| 5 | Чернянка | Щорса Островского Литвинова | Чугун,керам | 100-250 | 2,5 | 90 |  |
| 6 | Чернянка | Ленина Первомайская | Чугун, | 150-150 | 2,5 | 90 |  |
|  |  |  | керам |  |  |  |  |
| 7 | Чернянка | Пер.Ленинский пер.Магистральный пл.Октябрьская Магистральная | Чугун,керам | 150-200 | 1,8 | 80 |  |
| 8 | Чернянка | С.Разина | Чугун, | 200-150 | 2,4 | 95 |  |
| 9 |  | Лермонтова Пер.3-йЛермонтова | асбест |  |  |  |  |

В системе водоотведения функционируют  9 канализационных насосных станций (КНС):

- КНС г. Чернянка ул. Железнодорожная. Насосная станция оборудована двумя насосам: гном 10/25 производительностью 25 м3/час  и гном 10/25 производительностью 25 м3/час, далее сточные воды перекачиваются в приемный резервуар КНС улица Кольцова.

- КНС г. Чернянка ул. Кольцова. Насосная станция оборудована двумя насосами СМ 100-65-180 производительностью 40 м3/час каждый,  далее сточные воды перекачиваются в приемную камеру  КНС по ул. Магистральная.

- КНС г. Чернянка ул. Маринченко. Насосная станция оборудована насосом СМ 100-65-180 производительностью 40 м3/час , далее сточные воды подаются на КНС ул.Магистральная.

- КНС г. Чернянка ул. Магистральная. Насосная станция оборудована двумя  насосоми СМ 100-65-200 производительностью 50 м3/час каждый , далее сточные воды подаются на  на очистные сооружения.

- КНС г. Чернянка ул.Орджоникидзе. Насосная станция оборудована  двумя насосомм СМ 100-65-200 производительностью 50 м3/час каждый , далее сточные воды подаются на КНС на очистные сооружения.

- КНС г. Чернянка ул.Щорса. Насосная станция оборудована насосом СМ 100-65-200 производительностью 50 м3/час , далее сточные воды подаются через КНС на поля фильтрации.

- КНС г. Чернянка ул. Ленина. Насосная станция оборудована двумя  насосоми СМ 100-65-200 производительностью 50 м3/час каждый , далее сточные воды подаются через КНС на поля фильтрации.

- КНС г. Чернянка ул.Степана Разина. Насосная станция оборудована двумя  насосами  СМ 100-65-200 производительностью 50 м3/час , далее сточные воды подаются через КНС на очистные сооружения .

- КНС г. Чернянка ул. Лермонтова. Насосная станция двумя насосоми СМ 100-65-180 производительностью 40 м3/час каждый,  далее сточные воды перекачиваются в приемную камеру  КНС по ул. Орджоникидзе.

Информация о существующих канализационных насосных станциях представлена в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование КНС | Объем приемных резервуаров, куб. м | Марка насоса | Напор, м | Производительность, КНС м3/сутки | Мощность электродвигателя, кВт | Давление, Мпа | Физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-ул.Железнодорожная | 10 | Гном 10/25 | 25 | 600 | 5,5 | 0,2 | 30 |
|  |  | Гном 10/25 | 25 | 600 | 5,5 | 0,2 | 30 |
| КНС ул.Кольцова | 20 | СМ 100-65-180 | 50 | 960 | 18 | 0,2 | 60 |
|  |  | СМ 100-65-180 | 50 | 960 | 22 | 0,2 | 60 |
| КНС ул.Маринчеко | 30 | СМ 100-65-180 | 50 | 960 | 22 | 0,2 | 75 |
|  |  |  | 50 | 960 | 22 | 0,2 | 80 |
| КНС ул. Орджоникидзе. | 25 | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 22 | 0,2 | 40 |
|  |  | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 22 | 0,2 | 50 |
| КНС ул. Щорса | 30 | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 22 | 0,2 | 80 |
| КНС ул. Ленина | 35 | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 22 | 0,2 | 80 |
|  |  | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 37 | 0,2 | 80 |
| КНС ул.Магистральная. | 35 | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 37 | 0,2 | 90 |
|  |  | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 22 | 0,2 | 80 |
| КНС Степана Разина | 40 | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 22 | 0,2 | 65 |
|  |  | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 37 | 0,2 | 65 |
| КНС ул.Лермонтова | 15 | СМ 100-65-180 | 50 | 1200 | 18 | 0,2 | 80 |

На очистных сооружениях сточные воды проходят следующие стадии очистки:

- Механическая очистка - песколовки, первичные отстойники.

- Биологическая очистка - аэротенки, вторичные отстойники.

- Обеззараживание стоков - хлорирование.

- Обеззараживание осадка - иловые площадки.

Механическая очистка предназначена для осветления сточных вод. Этот блок состоит из приемной камеры, механизированных решеток, песколовок и первичных отстойников. Сточные воды, прошедшие механическую очистку на существующих сооружениях (решетки, песколовки, первичные отстойники), подвергаются биологической очистке в аэротенках.

В состав блока биологической очистки входят аэротенки и вторичные отстойники. Процесс биологической очистки происходит за счет жизнедеятельности в аэротенке активного ила при постоянном контакте с кислородом воздуха, нагнетаемого в аэротенке. Активный ил - это биоциноз, населенный различными бактериями, простейшими и многоклеточными микроорганизмами, которые трансформируют загрязняющие вещества сточных вод и таким образом очищают их. В аэротенках в процессе жизнедеятельности аэробных микроорганизмов происходит очистка стоков от биологических загрязнений. Бактерии, питаясь, разлагают крупные молекулы органических веществ на их безопасные составляющие - углерод, азот, воду и безопасные соединения этих веществ.

Иловые площадки - это участок земли, специально спланированный в виде нескольких площадок, которые называют картами. Каждая площадка огорожена земляным валиком со всех сторон (но с одной стороны может быть устроен въезд для автотранспорта). На площадке организована система подающих труб, через которые периодически равномерно по площади подается сырой осадок или активный ил. Он сушиться до влажности около 75-80%. После чего «сухой осадок» погружают на автотранспорт и вывозят на полигоны или на дальнейшую переработку. Иловая же вода, просачивается сквозь землю.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения - это оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения. Согласно Федеральному закону Российской федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ, техническое обследование централизованных систем водоотведения проводится не реже, чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, а так же при принятии в эксплуатацию бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения проводится в целях определения:

- Технических возможностей очистных сооружений по соблюдению проектных параметров очистки воды.

- Технических характеристик канализационных сетей, канализационных насосных станций, в том числе их энергетической эффективности и степени резервирования мощности.

- Экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения наилучших существующих технологий

Сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей водоотведение, с целевыми показателями

- деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, использующих наилучшие существующие технологии.

Техническое обследование проводится организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения. По решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления. Требования к проведению технического обследования определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа.

3.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Система централизованного водоотведения в г. Чернянка охватывает следующие улицы: Островского,  Лермонтова, Железнодорожная, Пионерская, Школьная, Строительная и МКД. На территориях, не охваченных централизованной системой водоотведения, производится вывоз сточных вод в виде жидких бытовых отходов транспортными средствами на очистные сооружения.

3.1.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

МУП «Ремводстрой» имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки). Других специальных мероприятий по утилизации иловых отложений организацией не производится.

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Протяженность канализационной сети составляет 28,7 км из асбестобетона и чугуна диаметром от 100 до 250 мм. Средний процент износа составляет 89 %.

3.1.6.Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Для достижения надежности системы централизованного водоотведения должны быть обеспечены наличием резервного электрического ввода, автономного электрического источника питания

и резервного насосного оборудования на канализационной насосной станции.

3.1.7.Оценка воздействия сбросов сточных вод на окружающую среду.

Сточные воды, прошедшие через существующие очистные сооружения, не соответствуют нормам и требованиям действующего природоохранного законодательства РФ.

3.1.8.Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

В поселке Чернянка есть территории, не охваченные централизованной системой водоотведения, то есть 95 процентов частного сектора. Водоотведение производится путём вывоза сточных вод в виде жидких бытовых отходов транспортными средствами на очистные сооружения.

Охваченные улицы централизованной системой водоотведения: Островского,  Лермонтова, Железнодорожная, Пионерская, Школьная, Строительная и МКД.

3.1.9.Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения

1. Аварийное состояния КНС по ул.Ленина и ул.   Щорса п. Чернянка;

2.Перенаправить очистные стоки с КНС  по ул.Ленина и ул.Щорса  п. Чернянка на очистные сооружения.

3.Реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности до 25000 м3/сутки с полной  биологической очисткой.

3.2.1.Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод за 2018 г. приведен в таблице 25.

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 239.8 |
| 1.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | - |
| 1.2 | - населению | тыс. м3 | 161.9 |
| 1.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 71.9 |
| 1.4 | - прочие | тыс. м3 | 6.0 |
| 1.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | - |
| 1.6 | - ИТОГО принято | тыс. м3 | 239,8 |

3.2.2.Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Информация о фактическом притоке неорганизованного стока в централизованную систему водоотведения отсутствует.

3.2.3.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется на основании показаний приборов учета водоснабжения установленных на границах раздела балансовой принадлежности организаций, а также на основании утвержденных нормативов потребления воды для потребителей без приборов учёта. Приборы учёта принимаемых сточных вод отсутствуют.

3.2.4.Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены за 2012-2014 г. в таблице. Данные об объемах поступления сточных вод в период с 2004-2011 года отсутствуют.

Таблица 26

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 235,7 | 241,6 | 239,8 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 235,7 | 241,6 | 239,8 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | - | - | - |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 235,7 | 241,6 | 239,8 |
| 4.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | - | - | - |
| 4.2 | - населению | тыс. м3 | 136,0 | 168,3 | 161,9 |
| 4.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 91,9 | 67,5 | 71,9 |
| 4.4 | - прочие | тыс. м3 | 7,8 | 5,8 | 6,0 |
| 4.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - |
| 4.6 | -ИТОГО принято | тыс. м3 | 235,7 | 241,6 | 239,8 |

3.2.5.Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозируемое водоотведение представлено в таблице 27.

Таблица 27

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 233,8 | 234,7 | 235,8 | 236,9 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 233,8 | 234,7 | 235,8 | 236,9 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 233,8 | 234,7 | 235,8 | 236,9 |
| 4.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | - | - | - | - |
| 4.2 | - населению | тыс. м3 | 158,4 | 159 | 159,5 | 160 |
| 4.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 70,8 | 71 | 71,5 | 72 |
| 4.4 | - прочие | тыс. м3 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| 4.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| 4.6 | -ИТОГО принято | тыс. м3 | 233,8 | 234,7 | 235,8 | 236,9 |

3.3.Прогноз объема сточных вод

3.3.1.Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод приведены в таблице 28.

Таблица 28

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Базовый год | Прогнозируемое водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 239,8 | 243,8 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 239,8 | 243,8 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | - | - |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 239,8 | 243,8 |
| 4.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | - | - |
| 4.2 | - населению | тыс. м3 | 161,9 | 158,4 |
| 4.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 71,9 | 80,8 |
| 4.4 | - прочие | тыс. м3 | 6,0 | 4,6 |
| 4.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - |
| 4.6 | -ИТОГО принято | тыс. м3 | 239,8 | 243,8 |

3.3.2.Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В поселке Чернянка имеется пять ниток канализационных сетей с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды поступают в КНС и далее до очистных сооружений по напорному коллектору. Канализационная сеть имеет протяжённость 28,7 км, выполнена из асбестоцемента и чугуна. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод.

3.3.3.Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Мощность очистных сооружений поселка достаточная для обеспечения существующей нагрузки и недостаточно для перспективной нагрузки и качественной очистки.

Таблица 29

| Название населенного пункта | Производительность очистных сооружений | Подключенная нагрузка | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Чернянка | 700 м3сутки | 657м3сутки | - м3сутки |

3.3.4.Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения города в целом приведены в таблице 30.

Таблица 30

Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения города

| № п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент использования установленной производительной мощности | % | 94 |
| 1.1 | - установленная мощность используемого оборудования | тыс.м3 | 700 |
| 1.2 | - фактическая мощность | тыс.м3 | 657 |

Согласно таблице 30, очистные сооружения г. Чернянка имеют резерв в 6 %, что позволяет расширять зону её действия. 4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

4.4.1 Основным направлением централизованной системы водоотведения является подключение потребителей, проживающих в зонах, не охваченных централизованной системой водоотведения и замена основных фондов системы водоотведения с большим физическим износим. В связи с этим необходимо произвести расчёт необходимых инвестиций, для выполнения поставленной задачи. Для данной проблемы предлагается:

- Прокладка новых сетей водоотведения в зонах, не охваченных централизованным водоотведением;

- Реконструкция и замена существующих сетей водоотведения.

- Реконструкция существующих канализационных насосных станций и очистных сооружений ,с целью увеличения их установленных мощностей и качества очистки.

3.3.5 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Предлагаемый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Замена существующих ветхих канализационных сетей в п. Чернянка |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция КНС по ул.Щорса. |  |  | - |  |  |  |  |  |  | • |
| 3 | Замена насосного оборудования на существующих КНС п.Чернянка |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство новых участков сети водоотведения п. Чернянка |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений Чернянка. | - |  |  |  |  |  |  |  |  | • |
| 6 | Реконструкция КНС по ул. Ленина |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.6Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

В ходе реализации схем водоотведения п. Чернянка предусмотрены следующие мероприятия:

- Замена существующих ветхих канализационных сетей г. Чернянка. На момент текущей актуализации схемы водоотведения физический износ сетей водоотведения составляет 89%, а связи с чем предлагается их замена.

- Замена насосного оборудования на существующих КНС и очистных сооружениях г. Чернянка. На момент текущей актуализации схемы водоотведения средний физический износ насосного оборудования системы водоотведения составляет 89%. В связи с этим предлагается замена насосного оборудования системы водоотведения г. Чернянка.

- Строительство новых участков сети водоотведения г. Чернянка. В рамках предлагаемых мероприятий схемы водоотведения г. Чернянка планируется подключение потребителей, проживающих в зонах, не охваченных системой централизованного водоотведения в г. Чернянка. Протяжённость сетей составит около 51 км.

- Реконструкция насосных станций и очистных сооружений г. Чернянка. В связи с планируемым присоединением новых мощностей к системе водоотведения г. Чернянка, предлагается провести модернизацию существующего насосного оборудования и очистных сооружений, с целью увеличения их производительности.

3.3.7Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

В ходе реализации мероприятий, предлагаемых в схеме водоотведения, планируется реконструировать очистные сооружения по ул. Волотовская которые будет включать в себя современную технологию очистки с увеличением мощностей  до 2500 кубических метров в сутки.

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

3.3.8.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Системы диспетчеризации, телемеханизации, а также автоматизированные системы управления режимами водоотведения в городе отсутствует. Установка данных систем  планируется, с вводом в эксплуатацию очистных сооружений.

3.3.9.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

3.3.10.Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений приведены в таблице 31.

Таблица 31

| Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м., при расчетной производительности сооружений, тыс.м3/сут |  |
|  | до 0,2 | от 0,2 до 5 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 150 | 200 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 |
| Биологические пруды | 200 | 200 |
| Насосные станции | 15 | 20 |

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической обеспечить соблюдение радиусов санитарно-защитных зон.

3.3.11.Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

3.4.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

3.4.1.Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Данные о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, не имеется.

3.4.2Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

МУП «Ремводстрой» имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки). Других специальных мероприятий по утилизации иловых отложений организацией не производится.

3.5.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов

централизованной системы водоотведения.

Оценка потребности в капительных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 32.

Таблица 32

| № | Наименование мероприятия | Планируемые инвестиции, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
| 1 | Замена существующих ветхих канализационных сетей в п. Чернянка | - | - | 15220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство КНС по пер.Маринчеко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25640 |
| 3 | Замена насосного оборудования на существующих КНС и очистных сооружениях п. Чернянка | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство новых участков сети водоотведения п. Чернянка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21893 |
| 5 | Модернизация насосных станций и очистных сооружений п. Чернянка. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |

Общий размер необходимых инвестиций, необходимых на строительство и реконструкцию системы водоотведения г.Чернянка составит 83173 тыс. руб.

3.6. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организации, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозных объектов централизованной системе водоотведения  п.. Чернянка не выявлено.

Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации городского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения 100% населения сельского поселения к централизованным системам водоснабжения.