СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Поселка Чернянка Белгородской области на период до 2027 года

(Актуализация на 2016 год)

Том 1

Чернянка 2015

Оглавление

Общие сведения	2

Введение	3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и

теплоноситель в установленных границах городского поселения «Поселок Чернянка»      5

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки	11

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	33

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии	34

Раздел 5. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей	42

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	45

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	48

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	49

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой

энергии	50

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям	50

Общие сведения

Схема теплоснабжения городского поселения поселка Чернянка (далее – Схема теплоснабжения) утверждена решением поселкового собрания городского поселения п. Чернянка  № 10 от 17 октября 2013 года .

В соответствие с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г., схема теплоснабжения поселка Чернянка подлежит ежегодной актуализации.

Настоящий документ является актуализацией утвержденной схемы теплоснабжения поселка Чернянка на 2016 год.

Актуализация Схемы теплоснабжения поселка Чернянка выполнена в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения. При этом в ходе выполнения актуализации уточнены и скорректированы все основные разделы схемы и обосновывающих материалов.

Результаты расчетов и скорректированные предложения по развитию систем теплоснабжения поселка Чернянка приведены в соответствующих разделах Схемы теплоснабжения и Томах Обосновывающих материалов.

При выполнении актуализации были учтены замечания и предложения, представленные в установленном законодательством РФ порядке после размещения уведомления о начале ежегодной актуализации схемы теплоснабжения на сайте Белгородского района, а также полученные в ходе проведения публичных слушаний.

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и на основе:

- Исходных данных и материалов, полученных от поселка Чернянка и основных теплоснабжающих организаций;

- Решений Генерального плана поселкового собрания городского поселения поселка Чернянка, в том числе Схемы территориального планирования муниципального образования поселка Чернянка.

Для оценки существующего состояния теплоснабжения и разработки предпроектных предложений развития системы теплоснабжения поселка Чернянка были использованы и проанализированы материалы следующих работ и документов:

Введение

Поселок Чернянка расположен в восточной  части Белгородской области.  Административный центр – поселка Чернянка. Район граничит с южной стороны с Новооскольским районом ,с восточной стороны с Краснянским районом, с северной стороны с Старооскольским районом, с западной стороны с Корочанским районом  Белгородской области.

Территория района составляет 1192 кв. км. численность постоянно проживающего населения – 15,2 тыс. человек.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселка Чернянка осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы котельными работающими на газовом топливе.      Многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории поселка Чернянка осуществляет МУП «Теплоком»

МУП «Теплоком» расположен по адресу: 309560 Белгородская область, п. Чернянка, ул. Первомайская ,72

На обслуживании предприятия находится 9 котельных в поселка Чернянка.

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий  Белгородская область» климатические характеристики п. Чернянка Белгородской области :

- средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования отопления) - -23 градуса С

- расчетная средняя температура за отопительный период для:

Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений - -1 градус С;

Жилых образовательных учреждений и др., кроме перечисленных выше – - 1,9 градусов С;

-продолжительность отопительного периода - 191 день.

ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения Чернянского муниципального образования городское поселение «поселка  Чернянка»

Кот. Солнышко

Кот. Восточ

ная

Кот. ДРБ

Кот. Светля

чок

Кот. Бассейн

Кот.

С/завод

Кот.

Стадион

Кот. Южная

Кот.

МПМК

Кот. СХХ

Кот. ЦРБ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории п. Чернянка.

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации поселка Чернянка Белгородской области.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2027г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 1186 | 1198,56 | 1203 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 48,0 | 49,3 | 57,0 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 52,0 | 50,7 | 43,0 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 140,1 | 142,1 | 147,6 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 140,1 | 142,1 | 147,6 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | 0,5 | 2,0 | 7,5 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 5,3 | 5,3 | 7,1 |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 136,63 | 138,13 | 138,14 |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Планируется ввод в эксплуатацию котельной «Ледовый дворец», котельной «Д/сад м-район Южный», подключение существующих абонентов будет осуществляться к новой котельной. Параметры новой котельной будут уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения соответствующих году строительства.

Сводные  показатели прироста спроса на присоединенную договорную

тепловую мощность по поселку Чернянка на период до 2027 г., Гкал/ч

| Наименование | Вид |  |  |  |  |  | 2018- | 2023- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и адрес |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
|  | теплопотребления |  |  |  |  |  | 2022 | 2027 |  |
| теплоисточника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Южная» | Отопление | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |  |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная «МПМК» | Отопление | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |  |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная «Сельхозхимия» | Отопление | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |  |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ЦРБ» | Отопление | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |  |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная «ДРБ» | Отопление | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Котельная «Восточная» | Отопление | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |

| Котельная «Сах.завод» | Отопление | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |

| Котельная Д/сад «Солнышко» | Отопление | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |

| Котельная Д/сад «Светлячок» | Отопление | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |

| Котельная Д/сад м-н «Южный» | Отопление |  |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |

| Котельная «Ледовый дворец» | Отопление | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |

| Котельная «Северная» | Отопление | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: по п.Чернянка | Общее теплопотребление | 13,227 | 13,227 | 13,237 | 13,247 | 13,247 | 13,947 | 13,947 |

Сводные показатели прироста спроса на теплоноситель (горячая вода) по поселку Чернянка  на период до 2027 г., м. куб/ч

| Наименование | Вид |  |  |  |  |  | 2018- | 2023- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и адрес |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
|  | теплопотребления |  |  |  |  |  | 2022 | 2027 |  |
| теплоисточника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Южная» | Отопление | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 |  |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная «МПМК», | Отопление | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |  |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная «Сельхозхимия» | Отопление | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |  |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная «ЦРБ» | Отопление | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |  |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная «ДРБ» |  | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 25,76 |  |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 |  |
| Котельная «Восточная» |  |  |  |  |  | 17,7 | 17,7 | 17,7 |  |
|  | Отопление | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |  |  |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Котельная «Сах. завод» |  |  |  |  |  |  | 8,14 | 8,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |  |  |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |

| Котельная Д/сад «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |

| Котельная Д/сад «Светлячок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |

| Котельная Д/сад м-н «Южный» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление |  |  | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |

| Котельная «Ледовый дворец» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление |  |  |  |  |  | 14 | 14 |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |

| Котельная «Северная» |  | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
|  | Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: по п.Чернянка | Общее теплопотребление | 264,54 | 264,54 | 264,74 | 264,94 | 264,94 | 278,94 | 278,94 |

1.3.Потребление тепловой энергии (мощности), теплоносителя  объектами, расположенными в производственных зонах.

Планы развития и соответственно увеличение собственниками производственных зон не предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки .

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселке с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэфективной.     Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.     Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения  нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная «Южная» |  |  |  |
| Прокуратура пер.Коммунальный,4 890,1 м. | ОАО «Ростелеком» ул.20 лет Октября,26 540 м. | Администрация МУП «Теплоком» ул.Первомайская,72 181,1 м. | ФОК №2 пл.Октябрьская,24 89,5 м. |
| Котельная « МПМК» |  |  |  |
| - | Дорстройинвест проезд Строительный,3 116 м. | Жилой дом ул.Орджоникидзе,6 359 м. | Жилой дом ул. Орджоникидзе,10 684 м. |
| Котельная «Сельхозхимия» |  |  |  |
| Жилой дом ул.Щорса,51 455 м. | Жилой дом ул.Щорса,55 167 м. | - | - |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |
| - | - | Общежитие ул.Семашко,2 121 м | ИП «Бубликов Е.Ю.» 39 м. |
| Котельная «ДРБ» |  |  |  |
| Поликлиника ул.Степана Разина,3 51 м. | . | Инфекционное отделение ул.Степана Разина,3 157 м. | Хоз.блок ул.Степана Разина,3 25 м. |
| Котельная «Восточная» |  |  |  |
| Школа № 3 ул.Школьная,3 41 м. | - | - | - |
| Котельная «Сах.завод» |  |  |  |
| Мастерские техникума ул.Оржоникидзе,2 170,6 м. | - | Дом культуры Сах.завода 159,7 м. | Д/сад «Кристаллик» ул.Строительная 196,2 м. |
| Котельная «Солнышко» |  |  |  |
| Д/сад «Солнышко» ул.Жданова,5 29 м. | - | - | - |
| Котельная «Светлячок» |  |  |  |
| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная «Южная» |  |  |  |
| Прокуратура пер.Коммунальный,4 890,1 м. | ОАО «Ростелеком» ул.20 лет Октября,26 540 м. | Администрация МУП «Теплоком» ул.Первомайская,72 181,1 м. | ФОК №2 пл.Октябрьская,24 89,5 м. |
| Котельная « МПМК» |  |  |  |
| - | Дорстройинвест проезд Строительный,3 116 м. | Жилой дом ул.Орджоникидзе,6 359 м. | Жилой дом ул.Орджоникидзе,10 684 м. |
| Котельная «Сельхозхимия» |  |  |  |
| Жилой дом ул.Щорса,51 455 м. | Жилой дом ул.Щорса,55 167 м. | - | - |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |
| - | - | Общежитие ул.Семашко,2 121 м | Общежитие 39 м. |
| Котельная «ДРБ» |  |  |  |
| Поликлиника ул.Степана Разина,3 51 м. | . | Инфекционное отделение ул.Степана Разина,3 157 м. | Хоз.блок ул.Степана Разина,3 25 м. |
| Котельная «Восточная» |  |  |  |
| Школа № 3 ул.Школьная,3 41 м. | - | - | - |
| Котельная «Сах.завод» |  |  |  |
| Мастерские техникума ул.Оржоникидзе,2 170,6 м. | - | Дом культуры Сах.завода 159,7 м. | Д/сад «Кристаллик» ул.Строительная 196,2 м. |
| Котельная «Солнышко» |  |  |  |
| Д/сад «Солнышко» ул.Жданова,5 29 м. | - | - | - |
| Котельная «Светлячок» |  |  |  |
| Д/сад «Светлячок» ул.Первомайская,174 25 м. | - | - | - |

2.2.Существующие зоны действия котельных п. Чернянка

| №п/п | Котельная | Объем отапливоемого здания м куб. | Наименовае потребителя | Группа потребителей | Нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Восточная" | 2054 | Блок Столовой Школа №3 (РОНО) | Местный бюджет | 0,261 |
|  | "Восточная" | 623 | Мастерская школы №3 | Местный бюджет | 0,034 |
|  | "Восточная" | 4351 | Спортивный зал Школа №3 (РОНО) | Местный бюджет | 0,182 |
|  | "Восточная" | 8787 | Старый учебный корпус Школа №3(РОНО) | Местный бюджет | 0,168 |
|  | "Восточная" | 12830 | Школа №3(РОНО) | Местный бюджет | 0,240 |
| ИТОГО Котельная "Восточная" |  |  |  |  | 0,885 |
| 2 | "ДРБ" | 12131 | Акушерский корпус | Областной бюджет | 0,443 |
|  | "ДРБ" | 8724 | Детское отделение и поликлиника (ДРБ) | Областной бюджет | 0,182 |
|  | "ДРБ" | 11832 | Инфекция | Областной бюджет | 0,249 |
|  | "ДРБ" | 9940 | Хоз. Корпус | Областной бюджет | 0,179 |
|  | "ДРБ" | 34267 | Чернянская районная больница | Областной бюджет | 1,382 |
| ИТОГО Котельная "Западная" |  |  |  |  | 2,435 |
| 3 | "МПМК" | 391 | Прачка (Реабил. Центр) | Местный бюджет | 0,007 |
|  | "МПМК" | 1321 | Реабил. Центр | Местный бюджет | 0,025 |
|  | "МПМК" | 2751 | Улица Орджоникидзе, 10 | Население | 0,069 |
|  | "МПМК" | 3714 | Улица Орджоникидзе, 6 | Население | 0,088 |
|  | "МПМК" | 367 | Улица Орджоникидзе, 6 (Абаринов) | Население | 0,014 |
|  | "МПМК" | 10647 | Техникум | Областной бюджет | 0,177 |
|  | "МПМК" | 3078 | Общежитие (ПУ №7) | Областной бюджет | 0,077 |
|  | "МПМК" | 361 | Административное зд. (Дорстройинвест) | Прочие отрасли | 0,008 |
|  | "МПМК" | 7802 | Гараж (Дорстрой инвест) | Прочие отрасли | 0,158 |
|  | "МПМК" | 165 | Магазин "Зевс" | Прочие отрасли | 0,004 |
|  | "МПМК" | 110 | Станция техобслуживания | Прочие отрасли | 0,003 |
| ИТОГО Котельная "МПМК" |  |  |  |  | 0,631 |
| 4 | "Сах. Завода" | 5911 | Д/С "Кристаллик" | Местный бюджет | 0,122 |
|  | "Сах. Завода" | 4182 | МКУК "Поселковый дом культуры" | Местный бюджет | 0,074 |
|  | "Сах. Завода" | 3383 | ГПТУ сах. Завод | Областной бюджет | 0,060 |
|  | "Сах. Завода" | 0 | Общежитие сах. завода | Население | 0,136 |
|  | "Сах. Завода" | 331 | Аптека сах. Завод | Прочие отрасли | 0,007 |
|  | "Сах. Завода" | 89 | ИП "Шеховцова Л, Н." парикмахерская | Прочие отрасли | 0,002 |
|  | "Сах. Завода" | 359 | Кафе Кристаллик | Прочие отрасли | 0,007 |
| ИТОГО Котельная "Сах. Завод" |  |  |  |  | 0,407 |
| 5 | "ЦРБ" | 4599 | Общежитие | Население | 0,0926 |
|  | «ЦРБ» | 1555 | Следственное управление | Федеральный бюджет | 0,0334 |
| ИТОГО Котельная "ЦРБ" |  |  |  |  | 0,126 |
| 6 | "Южная" | 2039 | Административное зд. (поссовет) | Местный бюджет | 0,044 |
|  | "Южная" | 1852 | Гараж (Админ. района) | Местный бюджет | 0,052 |
|  | "Южная" | 285 | Гараж (Отдел культуры) | Местный бюджет | 0,008 |
|  | "Южная" | 693 | Гараж Школа №1 | Местный бюджет | 0,020 |
|  | "Южная" | 2785 | Центральная районная Детская библиотека | Местный бюджет | 0,037 |
|  | "Южная" | 717 | Краеведческий музей | Местный бюджет | 0,013 |
|  | "Южная" | 14095 | Центральная районная дет. Школа искусств | Местный бюджет | 0,189 |
|  | "Южная" | 9970 | Детский садик №3 (ДС Колокольчик) | Местный бюджет | 0,179 |
|  | "Южная" | 9615 | Здание (Админ. Района) | Местный бюджет | 0,189 |
|  | "Южная" | 2115 | зд. Сельхозупр. (Админ. Района) | Местный бюджет | 0,049 |
|  | "Южная" | 1538 | Интернат-Школа №2 | Местный бюджет | 0,030 |
|  | "Южная" | 10540 | Кинотеатр "Космос" (Киновидео) | Местный бюджет | 0,182 |
|  | "Южная" | 606 | Управление культуры | Местный бюджет | 0,011 |
|  | "Южная" | 956 | Управление Социальной защиты | Местный бюджет | 0,021 |
|  | "Южная" | 822 | Управление Финансов (Управление ФИНАНСОВ) | Местный бюджет | 0,019 |
|  | "Южная" | 18517 | Школа №1 (РОНО) | Местный бюджет | 0,310 |
|  | "Южная" | 14407 | Школа №2 (РОНО) | Местный бюджет | 0,254 |
|  | "Южная" | 2504 | Центральная библиотека | Местный бюджет | 0,047 |
|  | "Южная" | 126 | Центр народного творчества | Местный бюджет | 0,002 |
|  | "Южная" | 4143 | Переулок Ленинский, 1 | Население | 0,098 |
|  | "Южная" | 4420 | Переулок Ленинский, 11 | Население | 0,105 |
|  | "Южная" | 4177 | Переулок Ленинский, 3 | Население | 0,099 |
|  | "Южная" | 3409 | Переулок Ленинский, 5 | Население | 0,082 |
|  | "Южная" | 3392 | Переулок Ленинский, 7 | Население | 0,080 |
|  | "Южная" | 2965 | Переулок Ленинский, 9 | Население | 0,070 |
|  | "Южная" | 15096 | Улица Ленина, 102 | Население | 0,281 |
|  | "Южная" | 14495 | Улица Ленина, 104 | Население | 0,278 |
|  | "Южная" | 32 | Улица Ленина, 92/2 (Корнева) | Население | 0,002 |
|  | "Южная" | 240 | Улица Ленина, 94 (Столбова, Сверчков) | Население | 0,010 |
|  | "Южная" | 4352 | Улица Магистральная,1 | Население | 0,101 |
|  | "Южная" | 3636 | Улица Магистральная,3 | Население | 0,086 |
|  | "Южная" | 10604 | Улица Магистральная,4 | Население | 0,203 |
|  | "Южная" | 1491 | Улица Магистральная,5 | Население | 0,044 |
|  | "Южная" | 10434 | Улица Первомайская, 29 | Население | 0,205 |
|  | "Южная" | 3676 | Улица Первомайская, 31 | Население | 0,087 |
|  | "Южная" | 14204 | Улица Первомайская, 59 | Население | 0,265 |
|  | "Южная" | 4354 | Улица Ленина, 98 А | Население | 0,103 |
|  | "Южная" | 11928 | Улица Энтузиастов, 6 | Население | 0,228 |
|  | "Южная" | 129 | МАУ Центр оказания услуг | Прочие отрасли | 0,003 |
|  | "Южная" | 225 | Административное зд. (Архитектура) | Прочие отрасли | 0,005 |
|  | "Южная" | 289 | Административное зд. (МУП Ремводстрой) | Прочие отрасли | 0,006 |
|  | "Южная" | 239 | Административное зд. (ООО "Вита-Сервис) | Прочие отрасли | 0,005 |
|  | "Южная" | 313 | Административное зд. БТИ | Прочие отрасли | 0,007 |
|  | "Южная" | 530 | Гараж (МУП "Ремводстрой") | Прочие отрасли | 0,015 |
|  | "Южная" | 3457 | Гостиница (МУП Благоустройство и озеленение) | Прочие отрасли | 0,075 |
|  | "Южная" | 140 | ИП Бугаев Ю. А. | Прочие отрасли | 0,002 |
|  | "Южная" | 249 | ИП Голованев магазин | Прочие отрасли | 0,004 |
|  | «Южная» | 249 | ИП Голованев «Евросеть» | Прочие отрасли | 0,0051 |
|  | "Южная" | 195 | ИП Громова магазин | Прочие отрасли | 0,004 |
|  | "Южная" | 1305 | ИП Дробышев В. И. | Прочие отрасли | 0,026 |
|  | "Южная" | 45 | ИП Королевская Е. Ю. | Прочие отрасли | 0,001 |
|  | "Южная" | 2553 | Кафе "Оскол" (РАЙПО) | Прочие отрасли | 0,055 |
|  | "Южная" | 25 | КНС РТП (МУП "Ремводстрой) | Прочие отрасли | 0,001 |
|  | "Южная" | 263 | КНС Центральн.(МУП "Ремводстрой) | Прочие отрасли | 0,007 |
|  | "Южная" | 152 | ИП Ерошев магазин "Дачник" | Прочие отрасли | 0,003 |
|  | "Южная" | 168 | Магазин ИП Ковалев О. В. | Прочие отрасли | 0,003 |
|  | "Южная" | 597 | Магазин "Шарм" (ИП Скуратов) | Прочие отрасли | 0,013 |
|  | "Южная" | 151 | Магазин (РАЙПО) | Прочие отрасли | 0,003 |
|  | "Южная" | 107 | Магазин ИП Андреева Л. Н. | Прочие отрасли | 0,002 |
|  | "Южная" | 683 | Магазин ИП Пацукова С. В. | Прочие отрасли | 0,014 |
|  | "Южная" | 79 | Магазин ИП Нихаев М. В. | Прочие отрасли | 0,002 |
|  | "Южная" | 167 | Магазин ИП Тоболенко С. В. | Прочие отрасли | 0,003 |
|  | "Южная" | 234 | Магазин ИП Козлов В. Л. | Прочие отрасли | 0,005 |
|  | "Южная" | 229 | Магазин ИП Рязанцева Л. И. | Прочие отрасли | 0,004 |
|  | "Южная" | 719 | Мастерская (МУП "Ремводстрой") | Прочие отрасли | 0,020 |
|  | "Южная" | 309 | Мастерская (ООО "Вита-Сервис) | Прочие отрасли | 0,006 |
|  | "Южная" | 126 | Нотариус Змеева | Прочие отрасли | 0,003 |
|  | "Южная" | 13737 | МБУК «Чернянский РДК» | Прочие отрасли | 0,363 |
|  | "Южная" | 399 | ООО "Люкс" | Прочие отрасли | 0,009 |
|  | "Южная" | 168 | ИП «Писаренко» (Аптека) | Прочие отрасли | 0,003 |
|  | "Южная" | 210 | ООО "Параллель" | Прочие отрасли | 0,005 |
|  | "Южная" | 918 | ООО "Ромашка" | Прочие отрасли | 0,020 |
|  | "Южная" | 4405 | ОСБ (Чернянка) | Прочие отрасли | 0,095 |
|  | "Южная" | 680 | Подсобное помещение (МУП Благоустройство) | Прочие отрасли | 0,024 |
|  | "Южная" | 2479 | Почта России (Чернянка) | Прочие отрасли | 0,038 |
|  | "Южная" | 32 | Профсоюз работников АПК | Прочие отрасли | 0,001 |
|  | "Южная" | 614 | Редакция газеты | Прочие отрасли | 0,013 |
|  | "Южная" | 684 | Россельхозбанк | Прочие отрасли | 0,015 |
|  | "Южная" | 168 | Физ. Лицо Светличный А. А. | Прочие отрасли | 0,003 |
|  | "Южная" | 266 | Физ. Лицо Кудряшов В. Ю. | Прочие отрасли | 0,004 |
|  | "Южная" | 8945 | Центр-Телеком | Прочие отрасли | 0,139 |
|  | "Южная" | 945 | Административное зд. (ГУ ЦЗН) | Федерал. Бюджет | 0,020 |
|  | "Южная" | 1493 | Административное зд. (УФК) | Федерал. Бюджет | 0,032 |
|  | "Южная" | 2239 | Административное зд. Межрайонной ИФНС России №6 | Федерал. Бюджет | 0,048 |
|  | "Южная" | 65 | Гараж (ГУ ЦЗН) | Федерал. Бюджет | 0,002 |
|  | "Южная" | 132 | Гараж (Межрайонной ИФНС России №6) | Федерал. Бюджет | 0,004 |
|  | "Южная" | 119 | Гараж (УФК) | Федерал. Бюджет | 0,003 |
|  | "Южная" | 131 | Гараж (Пенсион. фонд) | Федерал. Бюджет | 0,004 |
|  | "Южная" | 164 | ФБУ "КП" по Белгородской обл. | Федерал. Бюджет | 0,004 |
|  | "Южная" | 2942 | Пенсионный фонд (ГУ УПФ) | Федерал. Бюджет | 0,056 |
|  | "Южная" | 990 | Прокуратура | Федерал. Бюджет | 0,021 |
|  | "Южная" | 100 | Социальное Страхование | Федерал. Бюджет | 0,002 |
|  | "Южная" | 813 | Фитонадзор (управление по фитонадзору) | Федерал. Бюджет | 0,006 |
|  | «Южная» | 1540 | Архив | Местный бюджет | 0,033 |
|  | «Южная» | 700 | ЗАГС | Местный бюджет | 0,015 |
|  | «Южная» | 1725 | Управление образования | Местный бюджет | 0,037 |
|  | «Южная» | 186 | Ф.лицо Щеголева | Прочие отрасли | 0,040 |
|  | "Южная" | 301 | Собственные нужды | Хоз. Нужды | 0,007 |
|  | «»Южная" | 485 | ФОК № 2 | Местный бюджет | 0,011 |
|  |  | ИТОГО Котельная «Южная» |  |  | 5,69 |
| 8 | "Сельхозхим" | 3400 | Улица Щорса, 51 | Население | 0,0856 |
|  | "Сельхозхим" | 3646 | Улица Щорса, 53 | Население | 0,0918 |
|  | "Сельхозхим" | 3736 | Улица Щорса, 55 | Население | 0,0900 |
| ИТОГО Котельная "Сельхозхим" |  |  |  |  | 0,267 |
| 9 | "Д/С Светлячок" | 4717 | Д/С Светлячок | Местный бюджет | 0,095 |
| ИТОГО Котельная "Д/С Светлячок" |  |  |  |  | 0,095 |
| 10 | "Д/С Солнышко" | 6168 | Д/С Солнышко | Местный бюджет | 0,111 |
| ИТОГО Котельная "Д/С Солнышко" |  |  |  |  | 0,111 |
| ВСЕГО по МУП "Теплоком" п. Чернянка |  |  |  |  | 10,647 |
| 12 | "Северная" | 3059 | Бассейн школа №4 | Местный бюджет | 0,186 |
|  | "Северная" | 1421 | Гаражи школа №4 | Местный бюджет | 0,040 |
|  | "Северная" | 4298 | Корпус шестилеток Школа №4 | Местный бюджет | 0,088 |
|  | "Северная" | 882 | Подвал школа №4 | Местный бюджет | 0,015 |
|  | "Северная" | 519 | Подсобное помещение школа №4 | Местный бюджет | 0,011 |
|  | "Северная" | 0 | Столовая школа №4 | Местный бюджет | 0,029 |
|  | "Северная" | 443 | Теплица школа №4 | Местный бюджет | 0,010 |
|  | "Северная" | 26885 | Школа №4 | Местный бюджет | 0,361 |
|  | "Северная" | 17112 | улица Кольцова, 22 | Население | 0,389 |
|  | "Северная" | 15777 | улица Кольцова, 23 | Население | 0,365 |
|  | "Северная" | 15385 | улица Кольцова, 24 | Население | 0,365 |
|  | "Северная" | 20716 | улица Кольцова, 25 | Население | 0,483 |
|  | "Северная" | 4840 | улица Приоскольская, 1 | Население | 0,112 |
|  | "Северная" | 4840 | улица Приоскольская, 2 | Население | 0,112 |
|  | "Северная" | 69 | Гараж физ. лицо | Прочие отрасли | 0,002 |
|  | "Северная" | 271 | Магазин ООО "Меридиан" | Прочие отрасли | 0,007 |
|  | "Северная" | 271 | Магазин ООО "Зевс" | Прочие отрасли | 0,006 |
| ИТОГО Котельная "Северная" |  |  |  |  | 2,58 |
| ВСЕГО по МУП "Теплоком" п. Чернянка |  |  |  |  | 13,227 |

2.3. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. Эти системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении или небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых домах или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще используется термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин индивидуальное отопление.

Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, в зависимости от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в поселке Чернянка в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами и некоторыми общественно-производственными объектами, где используются бытовые газовые котлы.

Согласно данных Администрации городского поселения  поселка Чернянка на территории отсутствуют индивидуальные автономные источники тепловой энергии.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах дей энергии

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме  тепловой мощности.

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельных п. Чернянка

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024-2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | отопление | ГВС | Отоплениее е | ГВС |
| Котельная «Южная» | Отпуск тепла внешним потребителям,Гкал/час | 2,7 |  | 3,2 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  |
|  | Расход топлива,м3/Гкал | 2085 |  | 2439 |  | 2439 |  | 2439 |  | 2439 |  |  | 2439 |  | 2439 |  | 2439 |  | 2439 |  | 2439 |  | 2439 |  | 2439 |  |
|  | КПД,% | 76,35 |  | 76,35 |  | 76,35 |  | 76,35 |  | 76,35 |  |  | 76,35 |  | 76,35 |  | 76,35 |  | 76,35 |  | 76,35 |  | 76,35 |  | 76,35 |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды,Гкал/час | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Установленная мощность котельной Гкал./час | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной Гкал/час | 15,75 |  | 15,75 |  | 15,75 |  | 15,75 |  | 15,75 |  |  | 15,75 |  | 15,75 |  | 15,75 |  | 15,75 |  | 15,75 |  | 15,75 |  | 15,75 |  |
|  | Потери в тепловых сетях Гкал/час. | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
|  | Мощность нетто Гкал/час | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто,Гкал/час | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 7,8 |  |
| Котельная «МПМК» | Отпуск тепла внешним потребителям,Гкал/час | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | Расход топлива,м3/Гкал | 322 |  | 486 |  | 486 |  | 486 |  | 486 |  |  | 486 |  | 486 |  | 486 |  | 486 |  | 486 |  | 486 |  | 486 |  |
|  | КПД,% | 84,95 |  | 84,95 |  | 84,95 |  | 84,95 |  | 84,95 |  |  | 84,95 |  | 84,95 |  | 84,95 |  | 84,95 |  | 84,95 |  | 84,95 |  | 84,95 |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды,Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной Гкал./час | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной Гкал/час | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  |
|  | Потери в тепловых сетях Гкал/час. | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  |
|  | Мощность нетто Гкал/час | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто,Гкал/час | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |
| Котельная Сельхозхимия | Отпуск тепла внешним потребителям,Гкал/час | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива,м3/Гкал | 142 |  | 158 |  | 158 |  | 158 |  | 158 |  |  | 158 |  | 158 |  | 158 |  | 158 |  | 158 |  | 158 |  | 158 |  |
|  | КПД,% | 90,2 |  | 90,2 |  | 90,2 |  | 90,2 |  | 90,2 |  |  | 90,2 |  | 90,2 |  | 90,2 |  | 90,2 |  | 90,2 |  | 90,2 |  | 90,2 |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды,Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной Гкал./час | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной Гкал/час | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,17 |  |
|  | Потери в тепловых сетях Гкал/час. | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
|  | Мощность нетто Гкал/час | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто,Гкал/час | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
| Котельная «ЦРБ» | Отпуск тепла внешним потребителям,Гкал/час | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  | Расход топлива,м3/Гкал | 86 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  |
|  | КПД,% | 80,66 |  | 80,66 |  | 80,66 |  | 80,66 |  | 80,66 |  |  | 80,66 |  | 80,66 |  | 80,66 |  | 80,66 |  | 80,66 |  | 80,66 |  | 80,66 |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды,Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной Гкал./час | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной Гкал/час | 0,93 |  | 0,93 |  | 0,93 |  | 0,93 |  | 0,93 |  |  | 0,93 |  | 0,93 |  | 0,93 |  | 0,93 |  | 0,93 |  | 0,93 |  | 0,93 |  |
|  | Потери в тепловых сетях Гкал/час. | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |
|  | Мощность нетто Гкал/час | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто,Гкал/час | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  |  | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  | 0,414 |  |
| Котельная «ДРБ» | Отпуск тепла внешним потребителям,Гкал/час | 0,67 |  | 0,851 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  |
|  | Расход топлива,м3/Гкал | 417 |  | 514 |  | 514 |  | 514 |  | 514 |  |  | 514 |  | 514 |  | 514 |  | 514 |  | 514 |  | 514 |  | 514 |  |
|  | КПД,% | 93,18 |  | 93,18 |  | 93,18 |  | 93,18 |  | 93,18 |  |  | 93,18 |  | 93,18 |  | 93,18 |  | 93,18 |  | 93,18 |  | 93,18 |  | 93,18 |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды,Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной Гкал./час | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной Гкал/час | 3,38 |  | 3,38 |  | 3,38 |  | 3,38 |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,38 |  | 3,38 |  | 3,38 |  | 3,38 |  | 3,38 |  | 3,38 |  |
|  | Потери в тепловых сетях Гкал/час. | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
|  | Мощность нетто Гкал/час | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто,Гкал/час | 0,157 |  | 0,157 |  | 0,157 |  | 0,157 |  | 0,157 |  |  | 0,157 |  | 0,157 |  | 0,157 |  | 0,157 |  | 0,157 |  | 0,157 |  | 0,157 |  |
| Котельная «Восточная» | Отпуск тепла внешним потребителям,Гкал/час | 0,37 |  | 0,22 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  |
|  | Расход топлива,м3/Гкал | 234 |  | 138 |  | 138 |  | 138 |  | 138 |  |  | 138 |  | 138 |  | 138 |  | 138 |  | 138 |  | 138 |  | 138 |  |
|  | КПД,% | 90,42 |  | 90,42 |  | 90,42 |  | 90,42 |  | 90,42 |  |  | 90,42 |  | 90,42 |  | 90,42 |  | 90,42 |  | 90,42 |  | 90,42 |  | 90,42 |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды,Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной Гкал./час | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной Гкал/час | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  |
|  | Потери в тепловых сетях Гкал/час. | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  |
|  | Мощность нетто Гкал/час | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто,Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Сах.завод» | Отпуск тепла внешним потребителям,Гкал/час | 0,267 |  | 0,313 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  |
|  | Расход топлива,м3/Гкал | 164 |  | 192 |  | 192 |  | 192 |  | 192 |  |  | 192 |  | 192 |  | 192 |  | 192 |  | 192 |  | 192 |  | 192 |  |
|  | КПД,% | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды,Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной Гкал./час | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной Гкал/час | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  |
|  | Потери в тепловых сетях Гкал/час. | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  |
|  | Мощность нетто Гкал/час | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто,Гкал/час | 0,385 |  | 0,385 |  | 0,385 |  | 0,385 |  | 0,385 |  |  | 0,385 |  | 0,385 |  | 0,385 |  | 0,385 |  | 0,385 |  | 0,385 |  | 0,385 |  |
| Котельная Д/сад «Солнышко» | Отпуск тепла внешним потребителям,Гкал/час | 0,078 |  | 0,070 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  | Расход топлива,м3/Гкал | 48 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  |
|  | КПД,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды,Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной Гкал./час | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной Гкал/час | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  |
|  | Потери в тепловых сетях Гкал/час. | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
|  | Мощность нетто Гкал/час | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто,Гкал/час | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  |  | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  |
| Котельная Д/сад «Светлячок» | Отпуск тепла внешним потребителям,Гкал/час | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  | Расход топлива,м3/Гкал | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |
|  | КПД,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды,Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной Гкал./час | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной Гкал/час | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  |
|  | Потери в тепловых сетях Гкал/час. | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
|  | Мощность нетто Гкал/час | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто,Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Северная" | Отпуск тепла внешним потребителям,Гкал/час | 1,37 |  | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 |  |  | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 |  |
|  | Расход топлива,м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПД,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды,Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной Гкал./час | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной Гкал/час | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  |
|  | Потери в тепловых сетях Гкал/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность нетто Гкал/час | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 258 |  | 2,58 |  |
|  | Резерв/дефицит мощности нетто,Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и

максимально теплопотребляющими установками потребителей.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Система теплоснабжения | Объем СЦТ м3 | Водоподготовительная установка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип | Существующая производительность м3/час | Количество воды на одну регенерацию, м3 | Количество соли на одну регенерацию кг |
| 1. | Котельная «Южная» | Закрытая | 415 | ФИПа1-1,0-06 | 6.5 | 17.8 | 247 |
| 2. | Котельная «МПМК» | Закрытая | 32,6 | ФИПа1-07-06 | 2.0 | 9.6 | 125 |
| 3. | Котельная «Сельхозхимия» | Закрытая | 20 | ФИПа1-07-06 | 2.0 | 9.6 | 130 |
| 4. | Котельная «ЦРБ» | Закрытая | 5 | ФИПа1-07-06 | 1.9 | 12.5 | 100 |
| 5. | Котельная «ДРБ» | Закрытая | 24 | STF-10-54 | 2.0 | 3.8 | 18 |
| 6. | Котельная «Восточная» | Закрытая | 1 | STF-08-35 | 0.8 | 5 | 3 |
| 7. | Котельная «Сах. завод» | Закрытая | 17,2 | KWS-300 | 0.6 | 2.8 | 1.6 |
| 8. | Котельная Д/сад «Солнышко» | Закрытая | 0,27 |  |  |  |  |
| 9. | Котельная Д/сад «Светлячок» | Закрытая | 0,26 |  |  |  |  |

Водоподготовка предполагает обработку воды для питания паровых и водогрейных котлов, водоснабжения, а также контроль качества воды и пара.

Перспективные и существующие балансы производительности, а также характеристики теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения п. Чернянка

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Данные по производительности водоподготовительных установок в теплоснабжающих организациях городского поселения поселка Чернянка в аварийных режимах работы не предусмотрены.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Для улучшения социально-культурного развития  поселка Чернянка планируется строительство Ледового дворца, Детского сада в микрорайоне Южный.

Объекты, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

За период действия Схемы теплоснабжения планируется произвести модернизацию котельной «МПМК», что приведет к повышению эффективности работы котельной.

4.3.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработовших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически не возможно или экономически нецелесообразно.

- Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно

Планируется вывод из эксплуатации котельной «Сельхозхимия» , в связи с переводом жилых домов на индивидуальное отопление с 2016 г.

- Меры по переоборудованию  котельных в источники комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии ,кроме случаев, когда указанные котельные находятся  в зоне действия профицитных ( обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется, ввиду небольших нагрузок, сезонного режима работы котельных агрегатов и нестабильной электрической нагрузки бытовых потребителей в течение суток.

- Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

На территории городского поселения поселка Чернянка отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, перевод существующих котельных в пиковый режим работы не планируется.

- Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Информация о загрузке источников тепловой энергии и распределение тепловой нагрузки потребителей.

Загрузка источников тепловой энергии и распределение тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение поселка Чернянка |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Южная» | КВГ-7,56-150 | 3 | 1993 | 19,5 | 5,69 |
| 2 | Котельная «МПМК» | КСВ 1,86Г | 3 | 1992 | 5,4 | 0,631 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимия» | Е 1/9 | 3 | 1989 | 2,4 | 0,267 |
| 4 | Котельная ЦРБ | НР-18 | 2 | 1991 | 1,2 | 0,126 |
| 5 | Котельная «ДРБ» | КВа-1,6 КВа-2,0 | 1 1 | 2010 2010 | 3,6 | 2,435 |
| 6 | Котельная «Восточная» | VК-410 | 2 | 2003 | 0,82 | 0,885 |
| 7 | Котельная « Сах.завода» | VК-410 | 2 | 2009 | 0,82 | 0,407 |
| 8 | Котельная Д/сад «Солнышко» | КЧМ-7 Гном | 2 | 2004 | 0,17 | 0,111 |
| 9 | Котельная Д/сад «Светлячок» | Гризли -100 | 2 | 2008 | 0,17 | 0,095 |
| 10 | Котельная «Северная» |  |  |  | 2,58 | 2,58 |
|  | Итого: |  | 21 |  | 36,66 | 13,227 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

- ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 43 | 37 |
| 7 | 45 | 38 |
| 6 | 47 | 39 |
| 5 | 47 | 39 |
| 4 | 50 | 41 |
| 3 | 52 | 43 |
| 2 | 54 | 44 |
| 1 | 55 | 45 |
| 0 | 56 | 46 |
| -1 | 58 | 47 |
| -2 | 60 | 48 |
| -3 | 62 | 49 |
| -4 | 64 | 50 |
| -5 | 65 | 51 |
| -6 | 67 | 52 |
| -7 | 69 | 53 |
| -8 | 70 | 54 |
| -9 | 72 | 56 |
| -10 | 74 | 57 |
| -11 | 75 | 58 |
| -12 | 77 | 59 |
| -13 | 79 | 60 |
| -14 | 81 | 61 |
| -15 | 82 | 62 |
| -16 | 83 | 63 |
| -17 | 86 | 64 |
| -18 | 87 | 65 |
| -19 | 89 | 66 |
| -20 | 90 | 67 |
| -21 | 92 | 68 |
| -22 | 94 | 69 |
| -23 | 95 | 70 |

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

В системе теплоснабжения городского поселения поселка Чернянка используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей. Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественного регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений.

Первоначально основным видом тепловой нагрузки являлась нагрузка систем отопления, а используемое при этом центральное качественное регулирование заключалось в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика (температуры прямой сетевой воды), обеспечивающего в отопительный период необходимую температуру внутри отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды. Такой температурный график, называемый отопительным, с расчетной температурой воды на источнике 150/70 оС или 130/70 оС, обоснованный в свое время, и применяется при проектировании систем централизованного теплоснабжения. При этом домовые системы отопления обычно рассчитываются на температурный график 95/70 оС или 105/70 оС, 110/70 оС (панельное отопление).

С появлением нагрузки ГВС минимальная температура прямой сетевой воды в тепловой сети (на источнике) была ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до температуры 55-60 оС, требуемой по СНиП, несмотря на то, что по отопительному температурному графику в этот период требуется вода значительно более низкой температуры. Вызванный этим излом (срезка) отопительного температурного графика и отсутствие местного количественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу теплоты на отопление (перетопу помещений) в зоне положительных температур наружного воздуха.

Для принятого в практике качественного регулирования отпуска в отопительный период теплоты от источника при построении отопительного температурного графика системы теплоснабжения могут использоваться следующие упрощенные зависимости:

- для температуры прямой сетевой воды: tпс=18+(18-tнар)Ч[(tрпс-18)/(18-tрно)];

- для температуры обратной сетевой воды: tос=18+(18-tнар)Ч[(tрос-18)/(18-tрно)],

где 18 - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий (жилых, административных, общественных), оC; tрно - расчетная температура наружного воздуха для отопления; tнар-текущая температура наружного воздуха, оC; tnc,toe – расчетная температура прямой и обратной сетевой воды при tрно, оC.

Температура обратной сетевой воды после систем отопления в зоне срезки температурного графика (tсрезнар=+8оC) находится путем решения системы двух уравнений: теплового баланса отапливаемого помещения и теплопередачи отопительных приборов. В результате:

4.9. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Подключение объектов нового строительства будет осуществляться от автономных источников. Параметры будут приведены в актуализации схемы теплоснабжения соответствующей году строительства.

4.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

На территории городского поселения поселка Чернянка отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Строительство новых источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии на территории городского поселения поселка Чернянка не перспективно, в связи небольших нагрузок, сезонного режима работы источников тепловой энергии.

4.11 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Информация о потребляемом виде топлива на котельных городского поселения «Поселок Чернянка»

Информация о потребляемом виде топлива на котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Южная» | Газ |
| 2. | Котельная «МПМК» | Газ |
| 3. | Котельная «Сельхозхимия» | Газ |
| 4. | Котельная «ЦРБ» | Газ |
| 5. | Котельная «ДРБ» | Газ |
| 6. | Котельная «Восточная» | Газ |
| 7. | Котельная «Сах.завод» | Газ |
| 8. | Котельная Д/сад «Солнышко» | Газ |
| 9. | Котельная Д/сад «Светлячок» | Газ |
| 10. | Котельная «Северная» | Газ |

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения поселка Чернянка не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых территориях поселека под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый»  режим или ликвидации котельной.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам.

Перечень реконструируемых тепловых сетей

| № | Наименование участка трассы | Год ввода в эксплуатацию |  | Износ % | Наружный диаметр,мм |  | Протяженность сети,м |  | Планируемая реконструкция участков сети,м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка |  | подача | обратка | подача | обратка | 2016-2017 |  | 2018-2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |  |  |  |

Котельная Южная

| 1 |  | Т/К31-Т/К36 |  | 1993 |  | 1993 |  | 90 | 273 |  | 273 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Т/К28-Т/К31 |  | 1993 |  | 1993 |  | 90 | 273 |  | 273 |  | 301 |  | 301 |  | 301 |  | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Т/К1-Т/К2 |  | 1993 |  | 1993 |  | 90 | 377 |  | 377 |  | 234 |  | 234 |  |  |  |  |  | 234 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Котельная-Т/К1 |  | 1993 |  | 1993 |  | 90 | 377 |  | 377 |  | 307 |  | 307 |  |  |  |  |  | 307 | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 |  | 1112 |  | 571 |  | 571 |  | 541 | 541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подача | обратка |

Котельная Северная

| 1 | Т/К5-Т/К6 | 1994 | 1994 | 90 | 159 | 159 | 89 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Т/К6-Т/К7 | 1994 | 1994 | 90 | 159 | 159 | 376 | 376 |  |  | 376 | 376 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 465 | 465 | 89 | 89 | 376 | 376 |  |  |  |  |

| № | Наименование участка трассы | Год ввода в эксплуатацию |  | Износ % | Наружный диаметр,мм |  | Протяженность сети,м |  | Планируемая реконструкция участков сети,м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка |  | подача | обратка | подача | обратка | 2016-2017 |  | 2018-2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |  |  |  |

Котельная Западная

| 1 | Котельная-УТ-1 | 2002 | 2002 |  | 159 | 159 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | УТ-1-Акушерское отделение | 2002 | 2002 |  | 159 | 159 |  | 280 | 280 |  | 280 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 286 |  | 286 | 286 |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |

Котельная Восточная

| 1 |  | Котельная-Т/К1 | 2003 | 2003 |  | 108 | 108 | 43 | 43 |  |  | 43 | 43 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Т/К1-школа(ввод1) |  | 2003 | 2003 |  | 89 | 89 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  |
| 3 | Т/К1-школа(ввод2) |  | 2003 | 2003 |  | 89 | 89 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 57 |  |  | 57 | 57 |  |  |  |  |

| № | Наименование участка трассы | Год ввода в эксплуатацию |  | Износ % | Наружный диаметр,мм |  | Протяженность сети,м |  | Планируемая реконструкция участков сети,м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка |  | подача | обратка | подача | обратка | 2016 |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |  |  |  |

Котельная Сахарный завод

| 1 | Котельная-Т/К3 | 2010 | 2010 | 40 | 219 | 219 | 159 | 159 |  |  |  | 159 | 159 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Т/К4-Жилой дом 31 | 1996 | 1996 | 80 | 108 | 108 | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 204 | 204 | 45 |  | 45 | 159 | 159 |  |  |  |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива источников тепловой энергии городского поселения природный газ. Резервного и аварийного топлива на котельных муниципального образовани топливный баланс по котельным городского поселения поселок Чернянка представлен в таблице

Перспективные топливные балансы котельных городского поселения поселка Чернянка»

| Наименование теплоисточника | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное топливо т.у.т. | Основное топливо т.у т. | Основное топливо т.у.т. | Основное топливо т.у.т. | Основное топливо т.у.т. | Основное топливо т.у.т. | Основное топливо т.у.т. |
| Котельная «Южная» | 2418,5 | 2829,6 | 2137,5 | 2137,5 | 2137,5 | 2137,5 | 2137,5 |
| Котельная «МПМК» | 373,5 | 563,9 | 396,3 | 396,3 | 396,3 | 396,3 | 396,3 |
| Котельная «Сельхозхимия» | 164,2 | 183,4 | 242,0 |  |  |  |  |
| Котельная «ЦРБ» | 100,3 | 108,3 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 |
| Котельная «ДРБ» | 484,2 | 596,8 | 505,2 | 505,2 | 505,2 | 505,2 | 505,2 |
| Котельная «Восточная» | 271,1 | 160,4 | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 225,7 |
| Котельная «Сах.завод» | 190,5 | 222,6 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 |
| Котельная Д/сад «Солнышко» | 56,1 | 50,5 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| Котельная Д/сад «Светлячок» | 41,5 | 41,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Котельная «Северная» |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. – отсутствует.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481;

Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», в соответствии с приложением №12 к приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ № 506 от 28.08.2014;

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

| Наименование |  | Планируемая стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источника | Предлагаемое мероприятие |  |  |  |  |  |
| тепловой |  | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |  |
| энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена котлов КВГ-7,56-150 на | 7142,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | КСВ а 2Т |  |  |  |  |  |
|  | Замена сетевых насосов 1 Д-315 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Южная» | на Grundfos CR 90-3 | 0,0 | 1800,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Замена насосов подпитки К 20/30 ; К 45/30 | 360,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | на Wilo-Multivert MVI |  |  |  |  |  |
|  | Замена котлов VK-410 на КСВ а 0,5 |  | 0,0 | 987,4 | 0,0 |  |
|  | Замена сетевых насосов IPL 50/150 на BM-S 50/150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 |  | 240.0 | 0,0 |  |
| Котельная «Сах.завод» |  |  |  |  |  |  |
|  | Заменана насосов подпитки | 0,0 |  | 150.0 | 0,0 |  |
|  | MHI-203 на WiloEkohomy MHI |  |  |  |  |  |
|  | Замена котлов НР-18 на КСВа 0,3 | 803,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Котельная «ЦРБ» | Замена сетевых насосов BL 80/160 | 160,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | на BM-S 50/150 |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосов подпитки К-8/18 | 120.0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | на WiloEkohomy MHI |  |  |  |  |  |
|  | Замена котлов КВа-1,6; КВа-2,0 на КСВа -2,2 | 0,0 | 0,0 | 2436,0 | 0,0 |  |
| Котельная «ДРБ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена котлов VK-410 на КСВ а 0,5 |  | 987,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Замена сетевых насосов АЦМС 10-65 на BM-S 80/180 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Восточная» |  | 0,0 |  | 0,0 | 130,0 |  |
|  | Замена насосов подпитки АЦМС 2-30 | 0,0 |  | 0,0 | 120,0 |  |
|  | на Wilo-Multivert MVI |  |  |  |  |  |
|  | Замена котлов Хопер-100 на Хопер-100 |  | 0,0 |  | 200,0 |  |
|  | Замена сетевых насосов Grundfos |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 |  | 0,0 | 110,0 |  |
| Котельная «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Замена котлов Гризли-100 на Хопер-100 |  | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| Котельная «Светлячок» | Замена сетевых насосов Grundfos | 0,0 |  | 110,0 | 0,0 |  |
|  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Стоимость мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за весь период действия Схемы теплоснабжения составляет

16056,6 тыс. руб.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  поселка Чернянка осуществляет МУП «Теплоком».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить МУП «Теплоком».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП « Теплоком» охватывает большую часть территории поселка Чернянка, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории поселка Чернянка.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на терретории городского поселения поселка Чернянка

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Распологаемая тепловая мощность (Гкал/ч) | Присоеденненная нагрузка ( Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение поселка Чернянка |  |  |  |
| 1 | Котельная «Южная» | 19,5 | 15,75 | 5,69 |
| 2 | Котельная «МПМК» | 5,4 | 4,6 | 0,631 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимия» | 2,4 | 2,17 | 0,267 |
| 4 | Котельная ЦРБ | 1,2 | 0,93 | 0,126 |
| 5 | Котельная «ДРБ» | 3,6 | 3,38 | 2,435 |
| 6 | Котельная «Восточная» | 0,82 | 0,74 | 0,885 |
| 7 | Котельная « Сах.завода» | 0,82 | 0,75 | 0,407 |
| 8 | Котельная Д/сад «Солнышко» | 0,17 | 0,17 | 0,111 |
| 9 | Котельная Д/сад «Светлячок» | 0,17 | 0,17 | 0,095 |
| 10 | Котельная «Северная» | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | Итого: | 36,66 | 31,24 | 13,227 |

В связи с тем, что в городском поселении поселка Чернянка в эксплуатации находится  10 локальных теплоисточников и зон теплоснабжения, располагаемых на значительном расстоянии друг от друга, решение о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в рассматриваемой перспективе не предусматривается.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории городского поселения поселка Чернянка нет бесхозяйственных тепловых сетей.