С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ«ПОСЕЛОК ЧЕРНЯНКА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2024 ГОДЫ

(Актуализация на 2018 год)

п. Чернянка 2017 год

Оглавление

Введение	9

1. Паспорт схемы	10

2. Общие сведения	13

3. Схема водоснабжения	13

3.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	13

3.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения «Поселок  Чернянка» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	13

3.1.2 Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения.	13

3.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного	14

3.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	14

3.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	15

3.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	21

3.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	23

3.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям	23

3.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	27

3.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	28

3.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды	28

3.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	28

3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	29

3.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения городского поселения «Поселок Чернянка»	29

3.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения	30

3.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической	30

3.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке	30

3.3.2 Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения	30

3.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа	31

3.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	32

3.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды	33

3.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	34

3.3.7 Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	35

3.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	36

3.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное)	37

3.3.10 Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	38

3.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в то зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.	39

3.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке	40

3.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).	40

3.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	41

3.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	41

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	42

3.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	42

3.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	45

3.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	45

3.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.	46

3.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	46

3.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения	46

3.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	46

3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции	47

3.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	47

3.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	47

3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	47

3.7 Плановые значения целевых показателей системы водоснабжения	50

3.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	51

4. Схема водоотведения	51

4.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования городское поселение «п.Чернянка»	51

4.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	51

4.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	54

4.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	58

4.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	58

4.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	58

4.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	59

4.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод на окружающую среду.	59

4.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	59

4.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения	59

4.2 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	59

4.2.1 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	59

4.2.2 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	60

4.2.3 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	60

4.2.3 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	60

4.3 Прогноз объема сточных вод	61

4.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	61

4.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	62

4.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	62

4.3.4 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	62

4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения	63

4.4.1 Основные направления, принципы и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения	63

4.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	64

4.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	66

4.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	66

4.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	66

4.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	66

4.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	67

4.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	67

4.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	67

4.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	67

4.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	67

4.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов	68

4.7. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организации, уполномоченных на их эксплуатацию.	69

4.8 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	69

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения (далее схема) на период до 2024 года городского поселения «Поселок Чернянка» разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана городского поселения «Поселок  Чернянка»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

  - Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 “О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения”.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском поселении «Поселок Чернянка».

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных слуг населению и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Чернянка» и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы;

– схемы и пьезометрические графики систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

|  |  |  | 1. Паспорт схемы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  | Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Чернянка» на 2014 – 2024 годы |  |  |
| Заказчик схемы |  |  | Администрация городского поселения «Поселок Чернянка» |  |  |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы |  |  | – Водный кодекс Российской Федерации; |  |  |
|  |  |  | – Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О |  |  |
|  |  |  | водоснабжении и водоотведении»; |  |  |
|  |  |  | – Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 |  |  |
|  |  |  | года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; |  |  |
|  |  |  | –Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № |  |  |
|  |  |  | 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере |  |  |
|  |  |  | водоснабжения и водоотведения»; |  |  |
|  |  |  | –Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. |  |  |
|  |  |  | N1092 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" |  |  |
|  |  |  | на 2011 - 2017 годы»; |  |  |
|  |  |  | – Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальнойинфраструктурымуниципальныхобразований»; |  |  |
|  |  |  | – СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и |  |  |
|  |  |  | сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02- |  |  |
|  |  |  | 84 Приказ Министерства регионального развития |  |  |
|  |  |  | Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; |  |  |
|  |  |  | – СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и |  |  |
|  |  |  | сооружения». |  |  |
|  |  |  | - Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85 Приказ |  |  |
|  |  |  | Министерства | регионального развития Российской |  |
|  |  |  | Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 |  |  |
|  |  |  | года № 13330 2012; |  |  |
|  |  |  | – СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация |  |  |
|  |  |  | зданий». ( Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003, |  |  |
|  |  |  | дата редакции: 01.01.2003) |  |  |
| Цели схемы |  |  | – обеспечение для абонентов доступности холодного |  |  |
|  |  |  | водоснабжения и водоотведения с использованием |  |  |
|  |  |  | централизованных систем; |  |  |
|  |  |  | – обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |
|  |  |  | в соответствии с требованиями законодательства |  |  |
|  |  |  | Российской Федерации и рационального водопользования; |  |  |
|  |  |  | – развитие централизованных систем водоснабжения и |  |  |
|  |  |  | водоотведения на основе наилучших доступных |  |  |
|  |  |  | технологий и внедрения энергосберегающих технологий; |  |  |
|  |  |  | – обеспечение развития систем централизованного |  |  |
|  |  |  | водоснабжения и водоотведения для нового строительства |  |  |
|  |  |  | жилищного комплекса, а также объектов социально- |  |  |
|  |  |  | культурного и рекреационного назначения в период до |  |  |
|  |  |  | 2024 года; |  |  |
|  |  |  | – увеличение объемов производства коммунальной |  |  |
|  |  |  | продукции (оказание услуг) по водоснабжению и |  |  |
|  |  |  | водоотведению при повышении качества и сохранении |  |  |
|  |  |  | приемлемости действующей ценовой политики; |  |  |

|  |  |  | – улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | – повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; |  |  |  |  |
|  |  |  | –обеспечениенадежногоцентрализованногоиэкологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; |  |  |  |  |
|  |  |  | – снижение вредного воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |
| Основные мероприятия |  |  | – реконструкция существующих водозаборных узлов; |  |  |  |  |
|  |  |  | – строительство новых водозаборных узлов с установками |  |  |  |  |
|  |  |  | водоподготовки; |  |  |  |  |
|  |  |  | – строительство централизованной сети магистральных |  |  |  |  |
|  |  |  | водоводов, обеспечивающих возможность качественного |  |  |  |  |
|  |  |  | снабжения водой населения и юридических лиц городского |  |  |  |  |
|  |  |  | поселения «Поселок Чернянка»; |  |  |  |  |
|  |  |  | – реконструкция существующих канализационных сетей; |  |  |  |  |
|  |  |  | – строительство централизованной сети водоотведения с |  |  |  |  |
|  |  |  | планируемыми | канализационными |  | очистными |  |
|  |  |  | сооружениями; |  |  |  |  |
|  |  |  | – модернизация объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  |  |  | путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих |  |  |  |  |
|  |  |  | технологий; |  |  |  |  |
|  |  |  | – установка приборов учета; |  |  |  |  |
|  |  |  | – обеспечение подключения вновь существующих |  |  |  |  |
|  |  |  | объектов недвижимости к системам водоснабжения и |  |  |  |  |
|  |  |  | водоотведения с гарантированным объемом заявленных |  |  |  |  |
|  |  |  | мощностей в конкретной точке на существующем |  |  |  |  |
|  |  |  | трубопроводе необходимого диаметра. |  |  |  |  |
| Сроки и этапыреализации схемы |  |  | Первый этап строительства- 2014-2018 годы: |  |  |  |  |
|  |  |  | – установка частотных преобразователей; |  |  |  |  |
|  |  |  | – строительство и перекладка магистральных водоводов; |  |  |  |  |
|  |  |  | – перекладка и строительство канализационных |  |  |  |  |
|  |  |  | коллекторов; |  |  |  |  |
|  |  |  | – реконструкция | канализационных очистных сооружений |  |  |  |
|  |  |  | с применением новых технологий очистки сточных вод. |  |  |  |  |
|  |  |  | Второй этап строительства (расчетный срок) - 2019-2024 годы: |  |  |  |  |
|  |  |  | – реконструкция существующих водопроводов; |  |  |  |  |
|  |  |  | – строительство | очистных сооружений |  |  |  |
|  |  |  | с применением новых технологий очистки сточных вод. |  |  |  |  |
| Финансовыересурсы, необходимыедля реализации схемы |  |  | Актуализированные данные по финансированию схемы на 2018-2015 гг. - 88903 тыс. руб финансирование мероприятий по водоснабжению; - 58800 тыс. руб финансирование мероприятий по водоотведению |  |  |  |  |
| Ожидаемыерезультаты отреализациимероприятий схемы |  |  | 1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 2. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 3.Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения «Поселок Чернянка». 4.Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 5.Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |
| Контроль исполнения инвестиционной программы |  |  | Оперативный контроль осуществляет администрация городского поселения «Поселок Чернянка». |  |  |  |  |

2. Общие сведения

- настоящее время муниципальное образование «Чернянский район» представляет собой административную единицу области с развитым производством, перерабатывающей промышленностью, многопрофильной инфраструктурой, богатыми культурными ценностями. На протяжении многих веков район расположен в восточной части Белгородской области, граничит с южной стороной с Новооскольским районом, с восточной стороны с Краснянским районом, с  северной стороны со стороны Старооскольским районом, с западной стороны с Корочанским районом Белгородской области. Административный центр – поселок Чернянка, расположенный на левом берегу реки Оскол, занимает почти срединное положение между городами Старый Оскол и Валуйки. Территория поселка составляет 8684 кв.м  численность постоянно проживающего населения – 15,2 тыс.человек.

- плане административного деления в район входят городское поселение «Город Чернянка» и 15 сельских поселений.

3. Схема водоснабжения

3.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

3.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения «Город Чернянка» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение городского поселения «Город Чернянка» осуществляется от двух основных водозаборов. Протяжённость водопроводных сетей по посёлку составляет

72,2км.

Системы водоснабжения в поселке объединенные для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин; водонапорных башен; сетей и водоводов.

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Износ основных фондов составляет в среднем для сетей 56 %, для оборудования 88%, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.

Обеззараживание воды перед подачей в сеть не производится.

3.1.2 Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент в границах городского поселения «Поселка Чернянка» центральное водоснабжение не осуществляется на следующих улицах города: ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Кожедуба, ул.Советская, ул. Красина,ул. Кирова.

На территории не охваченной централизованным водоснабжением население использует воду из открытых источников, а так же индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

3.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного

- нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения включает в себя два водозабора и отдельно расположенной скаваженой №5 производительностью 25 м3/ч  (большое кольцо): то есть водозабор «Морквинский » и «Берег реки Оскол», на которых имеются 5 скважин, мощность которых составляет 101м3/ч, и малое кольцо то есть водозабор «Восточный» на которых имеется  2  скважены,  что позволяет обеспечивать водой для хозяйственно – питьевых целей населения Чернянки.

Водозабор «Морквинский» является основным и имеет 3 скважин, дебит которых составляет 120 м3/ч.,а производительность водозабора 66 м3/ч. Производительность водозабора «Берег реки Оскол»,  составляет 45 м3/ч

Системы водоснабжения городского поселения работают по следующей схеме: вода из артезианской скважины с помощью погружного  насосного агрегата подаётся в водонапорную башню и в сеть к потребителям.

Водопроводные трубы проложены на глубину 1,5-2,0 м. Общая протяженность водопроводных сетей 72,2 км.

Нецентрализованная система водоснабжения включает в себя  следующие улицы города Чернянка: ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Советская,ул. Красина, ул. Кирова.  На территории охваченной нецентрализованной системой водоснабжения население, индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

3.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения должно проводиться согласно Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Согласно статьи 37 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении":

1. Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения проводится в целях определения:

  - технических возможностей сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

  - технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

  - экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий;

  - сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

2. Техническое обследование централизованных систем водоотведения проводится

- целях определения:

  - технических возможностей очистных сооружений по соблюдению проектных параметров очистки сточных вод;

  - технических характеристик канализационных сетей, канализационных насосных станций, в том числе их энергетической эффективности и степени резервирования мощности;

- экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения наилучших существующих (доступных) технологий;

- сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей водоотведение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

3. Техническое обследование проводится организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения. По решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления.

4. Результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа.

5. Требования к проведению технического обследования определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

6. Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

3.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение городского поселения «Поселок Чернянка» осуществляется от двух основных водозаборов.

Структура системы водоснабжения изображена на рисунке 1.

Рис.1 Структура системы водоснабжения

1 — скважина; 2 — погружной насос; 3 — магистральный трубопровод; 4 – водонапорная башня; 5 – потребители

Водозабор «Морквинский» и «Берег реки Оскол»,

Водозабор «Морквинский» расположен на территории поселка Чернянка, в северно-восточной окраине. Производительность водозабора составляет 66 м3/час. Водозабор состоит из трех артскважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ. Ниже в таблице 1 представлены характеристики  скважинных насосов.

Водозабор «Берег реки Оскол» расположен на территории поселка Чернянка улица Садовая. Водозабор состоит из трех артскважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ.

|  | Характеристики скважин и скважинных насосов |  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Высота подъема, | Напор, |  |  | Мощность |  |  |  |
| № |  | Марка насосов |  |  |  |  | Электродвигателя, |  |  |  |
|  | скважины |  | м | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |
|  | Скважина №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабора«Морквенский» | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Скважина №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водозабора«Морквенский» | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Скважина №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водозабора | ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | «Морквенский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водозабора | ЭЦВ 6-25-150 | 25 | 150 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | «Берег реки Оскол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Водозабора | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  | « Берег реки Оскол » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Водозабора | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | « Берег реки Оскол » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Имеются две башни «Рожновского» объёмом 320 м3, из которого вода поступает в разводящую сеть, а затем потребителям.

Диаметр выходящих трубопроводов 150 мм, трубы асбестовые.

На рисунке 2 изображена графическая характеристика насосов ЭЦВ 8-25-150,

ЭЦВ 6-16-140 и ЭЦВ 6-10-110.

Водозабор «Восточный»

Водозабор расположен в северной части посёлка, по ул.Волотовскойи ул.Крупской. Производительность водозабора составляет 0,41 тыс. м3/час. Водозабор состоит из двух артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ. Ниже в таблице 2 представлены характеристики скважин и скважинных насосов.

|  |  | Характеристики скважин и скважинных насосов |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименовани |  |  | Производител |  |  | Мощность |  |
| № |  |  | Марка насосов |  | Напор, м |  | Электродвигателя, |  |
|  | е скважины |  |  | ьность, м3/ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |
|  | Скважина №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабора |  | ЭЦВ 6-16-140 | 10 | 125-140 |  | 5,5 |  |
|  | «Восточный» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водозабора |  | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 80-100 |  | 5,5 |  |
|  | «Восточный» |  |  |  |  |  |  |  |

На рисунке 3 изображена графическая характеристика насосов ЭЦВ6-10-110.

Рисунок 3 Графическая характеристика насосов ЭЦВ6-10-110.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб.

Данный водозабор является основным для микрорайона « Восточный» и микрорайона « Мирный».

Характеристика насосного оборудования системы водоснабжения п. Чернянка

# Информация о скважинах в п. Чернянка представлена в таблице:

| # № п/п | # Адрес скважины и положение ее в рельефе | # Глубина скважины | # Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянский, ул.Орджоникидзе | # 70 | # 1988 |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянка, ул. Чкалова | # 70 | # 1954 |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянка, ул. Первомайская | # 70 | # 1988 |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянка, пер. Лермонтовский | # 50 | # 1987 |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянка, ул. Лермонтова | # 70 | # 1988 |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянка, ул. Крупская (Мирный) | # 70 | # 1973 |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянка, ул.Полевая, скв№1 | # 100 | # 2002 |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянка, ул.Полевая, скв№2 | # 100 | # 2003 |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянка, ул.Полевая, скв№3 | # 100 | # 2003 |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянка, ул.Садовая, скв№6 | # 70 | # 1990 |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянка, ул.Садовая, скв№7 | # 70 | # 1994 |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянка, ул.Волотовская,скв№10 | # 70 | # 1977 |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянка, ул.Волотовская,скв№11 | # 80 | # 1987 |
|  | Белгородский р-н, п. Чернянка,ул.Сельская | # 70 | # 1970 |

Сводная информация по износу насосного оборудования представлена в таблице:

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
|  | А (1-15%) | 6,5 |
|  | Б (16-40%) | 40 |
|  | В (41-60%) | 20 |
|  | Г (61-80%) | 27 |
|  | Д (81-100%) | 6,5 |

3.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды.

В системе водоснабжения городского поселения система очистки питьевой воды отсутствует. Вода из скважин подается потребителям без прохождения дополнительной очистки.

Данные лабораторных анализов воды из скважин водозабора «Морквинский» по ул.Полевая города Чернянка приведены в таблице 3.

|  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Данные лабораторных анализов |  |  |  |  |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний |  |  |
|  |  |  | Вода из Арт.скважины №2 п. Чернянка, ул. Полевая |  |  |
| Цветность | градусы | не более 20 | 20,5 |  |  |
| Мутность | ЕМФ | не более 1,5 | 1,5 ± 0,21 |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5 | 3,1 ± 0,3 |  |  |
| Запах при 20с | баллы | не более 2 | 0 |  |  |
| Привкус 20 с | баллы | не более 2 | 0 |  |  |
| РН | един. рН | от 6 (вкл) до 9 (вкл) | 7,3 ± 0,2 |  |  |
| Жесткость общая | Ж° | не более 7 | 6,5 ± 0,9 |  |  |
| Сухой остаток | мг/л | не более 1000 | 504,0 ± 20,0 |  |  |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л | не более 0,1 | 0,033 |  |  |
| ПАВ (анионоактивный) | мг/л | не более 0,5 | <0,01 |  |  |

Оценка результатов исследований: Отобранная проба воды по показателям  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Исследования были проведены Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Новооскольском районе». Данные лабораторного анализа получены из протокола лабораторных исследований №1623 от 28 июля 2014 года (Приложение 2.).

Данные лабораторных анализов воды из скважин водозабора «Берег реки Оскол» по ул.Садовая города Чернянка приведены в таблице 3А.

|  |  |  | Таблица 3А. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Данные лабораторных анализов |  |  |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний |
|  |  |  | Вода из Арт.скважина №7 п. Чернянка, ул. Садовая |
| Цветность | градусы | не более 20 | 21,0 ± 4,2 |
| Мутность | ЕМФ | не более 1,5 | 1.96 ± 0,19 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5 | 3,1 ± 0,3 |
| Запах при 20с | баллы | не более 2 | 0 |
| Привкус 20 с | баллы | не более 2 | 0 |
| РН | един. рН | от 6 (вкл) до 9 (вкл) | 7,3 ± 0,2 |
| Жесткость общая | Ж° | не более 7 | 9,5 ± 1,4 |
| Сухой остаток | мг/л | не более 1000 | 504,0 ± 20,0 |
| Нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | 0,033 |
| (суммарно) |  |  |  |
| ПАВ (анионоактивный) | мг/л | не более 0,5 | <0,01 |

Оценка результатов исследований: Отобранная проба воды по показателям мутность, жесткость не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»по содержанию железа и жесткости.

Исследования были проведены Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Новооскольском районе». Данные лабораторного анализа получены из протокола лабораторных исследований №1886 от 28 августа 2014 года.

3.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории городского поселения «Поселка Чернянка» водоснабжение осуществляется из подземных источников. Подъем воды осуществляется погружными насосами марки ЭЦВ различной мощности. От водозаборных скважин вода подается в водонапорные башни, откуда поступает в разводящую сеть, а затем потребителям.

В таблице 4 по данным МУП «Ремводстрой» представлена оценка эффективности подачи воды.

Таблица 4.

Оценка эффективности подачи воды

|  | Ед изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 492,48 | 520,33 | 474,06 | 437,16 |
| Суммарное электропотребление | тыс. кВт*ч | 641,42 | 530,90 | 570,59 | 495,29 |
| Оценка энергоэффективности подачи воды | кВт*ч/м3 | 1,3 | 1,02 | 1,2 | 1,13 |

Оценка энергоэффективности систем водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб.м передаваемой воды, показывает, что при существующем режиме подачи воды потребителям МУП «Ремводстрой» электрическая энергия используется не эффективно (нормативный показатель 0,6-0,8 кВт∙ч/куб.м).

Из расчетов видно, что насосное оборудование насосных станций имеет низкую загрузку от наминала, что ведет к снижению КПД, следовательно, приводит к росту удельного энергопотребления.

Основные причины избыточного энергопотребления следующие:

-	запасы производительности насосного оборудования, которые закладываются при проектировании, исходя из условий возможности дальнейшего развития территории и т.д., просто на всякий случай;

  - не квалифицированный подбор и замена оборудования эксплуатирующими организациями;

  - коррозия и замена труб;

  - износ насосного оборудования;

регулирование режимов работы при помощи дросселирования.

3.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям

Снабжениеабонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей по городскому поселению «Город Чернянка» представлена в таблице 5.

Таблица 5

Характеристика сетей

| № |  |  | Наименование улицы |  |  | Материал |  | Диаметр, мм |  | Протяжённость, км |  | Год прокладки |  | Износ, % |  | Капитальный ремонт |  |  | Аварийный ремонт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата ремонта ремонта |  | Наименование выполненных работ | дата ремонта |  |  | Наименование выполненных работ |  |
| 1 |  |  | Орджоникидзе |  |  | метал |  | 57 |  | 600 |  | 1972 |  | 90 |  | 09.2014 |  | Замена трубы стольной трубы на пвх |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Пионерская |  |  | метал |  | 100 |  | 950 |  | н/ |  | 85 |  | 04.2017 |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Школьная |  |  | метал |  | 100 |  | 520 |  | н/д |  | 85 |  | 09.2014 |  | Замена трубы сстальной стальной на ПВХ |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Лермонтова Строительная |  |  | метал |  | 57 |  | 800 |  | н/д |  | 35 |  | 09.2013 |  | 240мм замена трубы |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Строительная |  |  | метал |  | 100 |  | 550 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Переулок 3-Лермонтова |  |  | метал |  | 89 |  | 500 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  | 09.2016 |  |  | Замена трубы 12 м сталь |  |
| 7 |  |  | Лермонтова |  |  | метал |  | 57 |  | 460 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Лермонтова |  |  | ПВХ |  | 110 |  | 140 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Переулок 1-Лермонтова |  |  | метал |  | 57 |  | 350 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Переулок 2-Лермонтова |  |  | ПВХ |  | 63 |  | 150 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гор\газ |  |  | метал |  | 80 |  | 100 |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Сельская |  |  | метал |  | 100 |  | 350 |  | 1953 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Чкалова |  |  | ПВХ |  | 110 |  | 700 |  | н/д |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Чкалова котельная |  |  | метал |  | 100 |  | 300 |  | н/д |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Комарова |  |  | ПВХ |  | 110 |  | 750 |  | н/д |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Щорса |  |  | ПВХ |  | 110 |  | 1070 |  | 1972 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Пер. Крупской |  |  | ПВХ |  | 63 |  | 300 |  | н/д |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Островского |  |  | метал |  | 76 |  | 370 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  | 03.2013 |  |  | Замена трубы |  |
| 18 |  |  | Литвинова |  |  | метал |  | 57 |  | 300 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Интернациональная |  |  | ПВХ |  | 110 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Циолковского |  |  | Сталь |  | 110 |  | 300 |  | н/д |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Мира |  |  | ПВХ |  | 110 |  | 310 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Карла Маркса |  |  | ПВХ |  | 110 |  | 320 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Гагарина |  |  | ПВХ |  | 110 |  | 300 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Рабочая |  |  | асб |  | 40 |  | 400 |  | н/д |  | 80 |  | 2010 |  | Новое строительство 4 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Бульвар Юности |  |  | ПВХ |  | 40 |  | 800 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Космонавтов |  |  | ПВХ |  | 40 |  | 800 |  | 1999 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование улицы | Материал |  | Диаметр, мм |  | Протяжённость, км |  | Год прокладки |  | Износ, % |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | Аварийный ремонт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата ремонта |  | Наименование выполненных работ |  |  | дата ремонта | Наименование выполненных работ |  |
| 27 |  |  | 5-е августа | ПВХ |  | 63 |  | 300 |  | 1972 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Пер.Космонавтов | ПВХ |  | 110 |  | 500 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Юбилейная | асб |  | 100 |  | 900 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Восточная | асб |  | 100 |  | 500 |  | н/д |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 50 –лет Победы | асб |  | 100 |  | 700 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Терешковой | ПВХ |  | 110 |  | 400 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Пер.Восточный | ПВХ |  | 110 |  | 600 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Волотовская | асб |  | 100 |  | 750 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Пер. Крупской | ПВХ |  | 63 |  | 300 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Дзержинского | ПВХ |  | 110 |  | 300 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Железнодорожная | метал |  | 57 |  | 1300 |  | н/д |  | 20 |  | 2011 |  | Замена водовода |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Приоскольская | метал |  | 57 |  | 100 |  | 1953 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Кольцова | чугун |  | 150 |  | 600 |  | н/д |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Володарского | метал |  | 57 |  | 300 |  | н/д |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Молодежная | метал |  | 57 |  | 300 |  | н/д |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Буденого | ПВХ |  | 63 |  | 750 |  | 1972 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Жученко | чугун |  | 250 |  | 600 |  | н/д |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Урицкого | чугун |  | 150 |  | 500 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Кольцова | чугун |  | 150 |  | 500 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 9-е января | чугун |  | 150 |  | 1100 |  | н/д |  | 95 |  | 2013 |  | Замена задвижек |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Ломоносова | асб |  | 150 |  | 900 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Пер.Маринченко | метал |  | 100 |  | 300 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Пер.Зеленый | ПВХ |  | 89 |  | 350 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Жданова | метал |  | 250 |  | 1900 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Маринченко | чугун |  | 110 |  | 1250 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 2016 | Замена задвижек |  |
| 52 |  |  | Корчагина | ПВХ |  | 150 |  | 600 |  | 1999 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Гоголя | чугун |  | 150 |  | 600 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2014 | Замена ззаззадвижек.строиии |  |
| 54 |  |  | Семашко | чугун |  | 150 |  | 450 |  | н/д |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Чернышевского | метал |  | 100 |  | 350 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Сосновая | метал |  | 89 |  | 550 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Д -Бедного | асб |  | 100 |  | 500 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Пушкина | метал |  | 57 |  | 300 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Ф-Энгельса | метал |  | 57 |  | 250 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | М.Горького | ПВХ |  | 63 |  | 350 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Октябрьская | асб |  | 100 |  | 800 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 40 лет Октября | асб |  | 100 |  | 450 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Пер. Комунальный | асб |  | 100 |  | 200 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Ленина | чугун |  | 250 |  | 1800 |  | н/д |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Пролетарская | метал |  | 57 |  | 600 |  | н/д |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Радужная | ПВХ |  | 110 |  | 400 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Садовая | ПВХ |  | 110 |  | 900 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 2014-162016 | Замена задвижек |  |
| 68 |  |  | Парковая | ПВХ |  | 63 |  | 800 |  | н/д |  | 80 |  | 2014 |  | Замена водовода |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Красногвардейская | асб |  | 150 |  | 1200 |  | н/д |  | 20 |  | 2015 |  | Замена задвижек |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Гастелло | метал |  | 100 |  | 300 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Мичурина | метал |  | 57 |  | 300 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Первомайская | метал |  | 100 |  | 200 |  | н/д |  | 20 |  | 2015 |  | Замена задвижек |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | 20 Лет Октября | чугун |  | 150 |  | 1200 |  | н/д |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Революции | чугун |  | 150 |  | 450 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Магистральная | асб |  | 100 |  | 450 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Заводская | метал |  | 57 |  | 600 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Кирова | чугун |  | 150 |  | 300 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Проезд Заводской | ПВХ |  | 63 |  | 400 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Чапаева | чугун |  | 200 |  | 100 |  | н/д |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Ст.Разина | чугун |  | 150 |  | 800 |  | н/д |  | 80 |  | 2014 |  | Замена водопровода |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Пер.Пролетарский | чунун |  | 150 |  | 200 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Водовод от скважины №6 | метал |  | 57 |  | 1800 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Шевченко | метал |  | 100 |  | 300 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Маринченко | асб |  | 200 |  | 500 |  | н/д |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая протяжённость сетей водоснабжения п. Чернянка составляет 72,2 км, в том числе стальных трубопроводов – 1,749 км (2,4%), чугунных – 18,354 км (25,5%), полиэтиленовых – 29,373км (40,9%), асбестоцементных – 22,398 км (31,2%).

Диаметры водоводов –150-300 мм, разводящих сетей 50-150 мм.

Средний износ сетей водоснабжения – 65,8%.

Протяженность сетей со 100% износом – 39,454 км

Таблица 5.1.

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А (0-15%) | 16,847 | 23,44 |
| 2 | Б (16-40%) | 12,493 | 17,38 |
| 3 | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 0,945 | 0,86 |
| 5 | Д (81-100%) | 41,915 | 58,32 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 72,2 км;

Sсветх = 41,368 км.

Кс = (72,2 – 41,368) /72,2 = 0,43.

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.

Динамика затрат на капитальный ремонт водопроводных сетей приведена в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на капитальный ремонт водопроводных сетей, тыс.руб. | 509,9 | 291 | 456 | 526,2 |
| Заменено участков сети, м | 260 | 320 | 415 | 629 |
| Заменено задвижек, шт. | 9 | 6 | 8 | 6 |
| Заменено гидрантов, шт | - | - | - | - |

3.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В городском поселении сети имеют износ 56%, а часть сетей имеют износ 85-95%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Износ разводящей водопроводной сети, насосно-силового оборудования и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность и безопасность системы водоснабжения.

По причине отсутствия очистных сооружений поднятой воды в городском поселении вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В соответствии с результатами исследований пробы воды по показателям мутность, жесткость, железо превышают допустимые значения.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета (по состоянию на 2014 год составляет 82,2 %). Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и строительство Халанского водозабора, станция водоподготовки и обезжилезованияи со строительством водовода протяженностью 5,3 км,  замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям, тем самым качество питьевой  воды будет доведено до нормативного.

С целью обеспечения населения качественным водоснабжением необходима реализация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов водозаборных сооружений:

- строительство ограждений скважин и выполнение проектов ЗСО 1-го пояса;

- проведение теледиагностики скважин и замена водоподъемных труб в случае необходимости;

- бурение 2-х дополнительных скважин в п.Чернянка.

проектирование и строительство водозабора со станцией второго подъема и станцией обезжелезивания для п.Чернянка.

С целью сокращения потерь воды, снижения аварийности, повышения надежности и бесперебойности водоснабжения населения необходима реализация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству новых сетей водоснабжения:

Реконструкция существующих сетей водоснабжения (с износом более 80%).

3.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории городского поселения «Поселок Чернянка» централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

3.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

Городское поселение «Поселок Чернянка» не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

3.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности администрации городского поселения «поселок Чернянка». В соответствии с договором №50 от 19 апреля 2010 года Муниципальное образование муниципальный район «Чернянский район» Белгородской области передает в безвозмездное пользования социально значимые  объекты водоснабжения являющиеся муниципальной собственностью муниципального района «Чернянский район» Белгородской области. Данный договор действует с 19 апреля 2011 года.  Подробные условия договора аренды указаны в Приложении №3.

3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

3.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения городского поселения «Поселок  Чернянка»

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. Развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов:

  - приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;

  - создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

  - обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

  - достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

  - установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

  - обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

  - обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

  - открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение

- холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

  - охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

  - повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

  - обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

  - обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

  - повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения;

  - повышение качества питьевой воды;

  - сокращение потерь воды;

  - сокращение числа аварий в системе водоснабжения;

  - повышение энергетической эффективности;

  - оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

3.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения

Приоритетом в развитии систем водоснабжения является обеспечение населения услугами централизованной системы водоснабжения.

Основным сценарием развития водоснабжения будет обустройство дополнительных водозаборных скважин, подключение новой застройки к существующим централизованным системам водоснабжения.

3.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической

воды

3.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям.

Общий баланс водоснабжения городского поселения по данным МУП «Ремводстрой» представлен в таблице 6 и на рисунке 4.

|  |  |  |  |  | Таблица 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий баланс водоснабжения городского поселения |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 516,12 | 492,48 | 520,33 |
| 2 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 516,12 | 492,48 | 520,33 |
| 3 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 24,58 | 23,45 | 47,30 |
| 4 | Потери воды в сети | % | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Отпущено воды потребителям | тыс. м3 | 491,54 | 469,03 | 473,03 |

| Рисунок 4 Баланс водоснабжения городского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3.2 Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения включает возможный объем подачи воды от существующих водозаборов.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 7.

Таблица 7

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

| № | Наименование |  |  | Производительность, | Производительность, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | скважин |  |  | м3/час | м3/сут. |  |
|  |  |  | Поселок Чернянка |  |  |  |
| 1 | Водозабор | «Морквинский» |  | 16 | 384 |  |
|  | Скважина №1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Водозабор«Морквинский» |  |  | 25 | 600 |  |
|  | Скважина №2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Водозабор | «Морквинский» |  | 25 | 600 |  |
|  | Скважина №3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Водозабор | «Берег реки Оскол» |  | 25 | 600 |  |
|  | Скважина №6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Водозабор | « Берег реки Оскол» |  | 10 | 240 |  |
|  | Скважина №7 |  |  |  |  |  |
| 6 | Водозабор | «Берег реки Оскол» |  | 25 | 600 |  |
|  | Скважина №5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Водозабор | «Восточный» |  | 6,5 16 10 | 156 384 240 |  |
|  | Скважины №10,11,13. |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 10 | 240 |  |
|  | Скважина №14 ул.Лермонтова |  |  |  |  |  |
| 9 | Скважина №4 пер.3-й Лермонтовский |  |  | 10 | 240 |  |
| 10 | Скважина №9 ул.Орджоникидзе |  |  | 10 | 240 |
| 11 | Скважина №8 ул.Чкалова |  |  | 10 | 240 |
| 12 | Скважина №12 ул. Сельская |  |  | 10 | 240 |
|  | Всего |  |  | 223,5 | 5004 |

3.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа

Структурный баланс водопотребления складывается из расходов воды на нужды населения, бюджетных и прочих потребителей.

Структурный водный баланс по группам абонентов представлен в таблице 8 и рисунке 5.

|  |  |  |  | Таблица 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Структурный водный баланс по группам абонентов |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей | Ед. | Расход воды, тыс. | Расход воды, |  |
|  |  | изм. | м3/год. | тыс. м3/сут. |  |
| 1 | - Население | тыс. м3 | 306.99 | 0,841 |  |
| 2 | - Бюджетные организации | тыс. м3 | 95.60 | 0,262 |  |
| 3 | - Предприятия | тыс. м3 | 70.44 | 0,192 |  |
|  | Всего | тыс. м3 | 473,03 | 1,295 |  |

| 13% | 2% населению |
| --- | --- |

|  |  | Бюджетным организациям Предприятиям |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85% |  |  |  |

Рисунок 5 Водный баланс по группам абонентов

3.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Удельные среднесуточные нормы водопотребления населением городского поселения приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Согласно табл.1 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя составляет 125-160 л/сут.

Согласно табл.3 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя составляет 50-90 л/сут.

Фактическое потребление питьевой воды населением представлено в таблице 9 и на рисунке 6.

|  |  |  |  | Таблица 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое потребление питьевой воды населением |  |  |  |  |
|  |  |  | Расход воды, | Расход воды, |  |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | тыс. |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/сут. |  |
|  |  |  | м3/год. |  |  |
| 1 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 520.34 | 1,426 |  |
| 2 | Объем поданной воды | тыс. м3 | 306.99 | 0,841 |  |
|  | населению |  |  |  |  |
| 3 | Объем поданной воды прочим | тыс. м3 | 33,89 | 0,093 |  |
|  | потребителям |  |  |  |  |

|  | 15% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем поданной воды |  |
|  |  |  | прочим потребителям |  |
| 85% |  |  | Объем поданной воды населению |  |

Рисунок 6 Фактическое потребление питьевой воды населением

3.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды

- настоящее время обеспеченность приборами учета воды (водяными счетчиками) составляет 52,5 % от общего количества потребителей, имеющих централизованное водоснабжение.

- 2015 -2016 годах запланировано завершить установку общедомовых приборов учета в многоквартирных домах и в частных домовладениях.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета представлена в таблице 10 и на рисунке 7.

Таблица 10

Обеспеченность индивидуальными приборами учета

| Тип потребителя | Количество абонентов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оснащённых ПУ | % | Не оснащённых ПУ | % |
| МКД (по потребителям) | 716 | 48 | 775 | 5,2 |
| ИЖС (частные дома) | 1165 | 52,5 | 1054 | 47,5 |
| Бюджетные учреждения | 39 | 98 | 1 | 2 |
| Прочие потребители | 103 | 99,0 | 1 | 1,0 |

■ Оснащённых ПУ

■ Не оснащённых ПУ

Рисунок 7 Оснащенность приборами учета, %

3.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Производительность водозаборных сооружений составляет 5004 тыс. м3 /сут. Существующий уровень водопотребления – 1296 тыс. м3 /сут.

Таким образом, при существующем уровне водопотребления, для дальнейшего развития централизованного водоснабжения округа с учетом подключения новых потребителей, резерва производственной мощности системы водоснабжения будет достаточно.

3.3.7 Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Акту 84* приняты следующие нормы водопотребления:

среднесуточная норма водопотребления на человека -160 л/сутки;

коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий принимается равным 1,2;

норма водопотребления на полив – 90,0 л/сутки. Частота поливок 1 раз в сутки, 120 д

норма водопотребления для населенных пунктов, не имеющих централизованную сис

расход на собственные нужды водопровода – 10% от общего объема подачи в сеть.

Расчетные значения базового и перспективного водопотребления представлены в таблице 11

Таблица 11

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 520,34 | 497,7 | 498.8 | 499.9 | 500.9 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды используемой на технологические нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 520.34 | 497.7 | 498.8 | 499.9 | 500.9 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 47.03 | 23.7 | 23.8 | 23.0 | 23.9 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 7.1 | - Отпущенной воды другим водопроводом | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | - Населению по приборам учета | тыс. м3 | 150,42 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 7.3 | - Населению без прибора учета | тыс. м3 | 156,57 | 147 | 138 | 129 | 120 |
| 7.4 | - Бюджетным организациям по приборам учета | тыс. м3 | 94,95 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 7.5 | - Бюджетным организациям без прибора учета | тыс. м3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | - Предприятиям по приборам учета | тыс. м3 | 69.74 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 7.7 | - Предприятиям без прибора учета | тыс. м3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8 | - Прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 7.9 | - Собственные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - |

3.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории муниципального образования отсутствует.

3.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное) представлены в таблице 12

Таблица 12

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 |  | 2018 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовое | суточное | годовое | суточное | годовое | суточное |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 520,34 | 1.43 | 537,64 | 1,47 | 547,09 | 1,49 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды используемой на технологические нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 520,34 | 1,426 | 537,64 | 1,473 | 547,09 | 1,498 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 47,03 | 0,129 | 23.8 | 0,065 | 23.9 | 0,065 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | - Отпущенной воды другим водопроводом | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | - Население | тыс. м3 | 306,99 | 0,841 | 308 | 0,844 | 310 | 0,849 |
| 7.3 | - Бюджетные организации | тыс. м3 | 95,60 | 0,262 | 96 | 0,263 | 96 | 0,263 |
| 7.4 | - Предприятия | тыс. м3 | 70.44 | 0,193 | 71 | 0,195 | 71 | 0,195 |

3.3.10 Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

На территории муниципального образования функционирует централизованная система водоснабжения. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

На территории городского поселения услуги по централизованному водоснабжению предоставляет МУП «Ремводстрой».

3.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в то зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Сведения о планируемом потреблении воды до 2024 года представлены в таблице 13.

Таблица 13

Сведения о планируемом потреблении воды до 2024 года

| № | Наименование показателей производственной деятельности | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 516.12 | 492.48 | 520.33 | 497.7 | 498.8 | 499.9 | 500.9 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды используемой на технолгические нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 516.12 | 492.48 | 520.33 | 497.7 | 498.8 | 499.9 | 500.9 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 24.58 | 23.45 | 47.30 | 23.7 | 23.8 | 23.0 | 23.9 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | - Отпущенной воды другим водопроводом | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | - Населению по приборам учета | тыс. м3 | 140 | 145 | 150.42 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 7.3 | - Населению без прибора учета | тыс. м3 |  |  | 156.57 | 147 | 138 | 129 | 120 |
| 7.4 | - Бюджетным организациям по приборам учета | тыс. м3 | 85.6 | 90.6 | 94.95 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 7.5 | - Бюджетным организациям без прибора учета | тыс. м3 | 0,80 | 0,75 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | - Предпрятиям по приборам учета | тыс. м3 | 67,20 | 68,53 | 69.74 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 7.7 | - Предпрятиям без прибора учета | тыс. м3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8 | - Прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.9 | - Собственные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |

3.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения городского поселения указываются в ежегодном балансе водоснабжения

МУП «Ремводстрой».

Сведения о фактических и планируемых потерях воды представлены в таблице 13.

3.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2014- 2024гг. представлен в таблице 14 и рисунке 8.

|  |  |  |  | Таблица 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2014- 2024гг. |  |  |  |  |
| № | Статья расхода | 2014 год | 2018 год |  | 2024 год |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 520,33 | 537,619 |  | 547,069 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | - | - |  | - |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 520,33 | 537,619 |  | 547,069 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3 | 47,30 | 31,2 |  | 22,2 |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | 10 | 6,8 |  | 5,8 |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 473,03 | 491,74 |  | 503,19 |

Рисунок 8 Перспективный водный баланс.

3.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений предоставлена в таблице 15.

Анализ данных прогнозного водопотребления показал, что за весь период до 2024 года резерв производительности водозаборных сооружений составил от 81 до 83%.

Существующих мощностей источников водоснабжения достаточно для покрытия нужд водопотребления населения, бюджетных организаций с учетом потерь воды при ее транспортировке конечным потребителям.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация по резерву производительности водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наимено вание населенн ого пункта | 2014 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чернянка | Мощн ость м3 /сутк и | Водопотре бление м3/сутки | Резе рв % | Мощн ость м3 /сутк и | Водопотре бление м3/сутки | Резе рв % | Мощн ость м3 /сутк и | Водопотре бление м3/сутки | Резе рв % |  |
|  |  | 5004 | 1296 | 74,1 | 5004 | 1298,7 | 74 | 5004 | 1301,4 | 74 |  |

3.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

На основании вышеизложенного предлагается наделить статусом гарантирующей организации МУП«Ремводстрой»расположенной по адресу п.Чернянка, ул.Первомайская72.

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

3.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Водоснабжение городского поселения «Поселок Чернянка» будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2024 год) должна составить 500,9 тыс. м³/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов. В таблице нтже приведен актуализированный перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения на 2018 – 2024 гг. с разбивкой по годам

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 50 до 250 мм.

Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведен в таблице16.

Все расчеты в материальном и стоимостном выражении приведены в разделе 3.6.

Таблица 16

Актуализированный перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения городского поселения «Поселок Чернянка» на 2018 – 2025 гг.

| № | Проблема | Наименование мероприятия | Достигаемый результат | Внедрение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Отсутствие учета поднимаемой воды | Оборудование скважин водомерными узлами | Исполнение требования Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не эффективное оперативное управление работой скважин | Диспетчеризация водозаборных скважин | Обеспечение эффективного управления работой скважин, в т.ч. снижение электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завышенный расход электроэнергии, износ оборудования | Установка на скважины частотных преобразователей | Снижение потребления электричества, увеличение срока эксплуатации насосов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В настоящее время м-н «Сахарный завод» снабжается водой от Сахарного завода, вода некачественная. | Изготовление проекта и бурение скважины | повышение надежности и качества водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В п.Чернянка в настоящее время нет единого водозабора. Вода в разводящую сеть поступает из 14 отдельно стоящих скважин. Максимальная мощность скважин составляет порядка 4 000 м. куб. в сутки при пиковой нагрузке в 7000 м. куб. в сутки. Начиная с мая (начало полива) в МКД вода не поднимается выше 3 этажа. | Разработка проекта на строительство водозабора | повышение надежности и качества водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство водозабора с водоводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обязательное требование для объектов водоснабжения | Организация зон санитарной охраны | Улучшение санитарно-эпидимеологических качеств воды |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- установка на скважинах ультразвуковых расходомеров;

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-

84*.

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

- повышение надежности подачи воды

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

3.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселка Чернянка» на период до 2024 года вывод из эксплуатации действующих объектов системы централизованного водоснабжения не предусматривается.

3.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских..

3.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

На данный момент по оснащенности приборами учета воды потребителей жилого сектора составляет 52,5%.

Информация об оснащенности приборами учета представлена в таблице 18.

Таблица 18

Оснащенность приборами учета

| Тип потребителя | Количество абонентов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оснащённых ПУ | % | Не оснащённых ПУ | % |
| МКД (по потребителям) | 716 | 48 | 775 | 52 |
| ИЖС (частные дома) | 1165 | 52,5 | 1054 | 47,5 |
| Бюджетные учреждения | 39 | 98 | 1 | 2 |
| Прочие потребители | 103 | 99 | 1 | 1,0 |

3.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения

Схема проектируемых сетей водоснабжения на площадках под ИЖС будут прокладываться согласно согласованным проектам на застройку.

3.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На первую очередь строительства существующей мощности водозаборных узлов достаточно для обеспечения потребности населения в воде. Основной альтернативой башням выступает частотная автоматика, устанавливаемая на ВЗУ. Все скважины в планах оборудовать автоматикой. Так же основное внимание требуется уделить водопроводным сетям и раздаточному оборудованию, с целью максимального исключения утечек на данных участках.

3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции

- модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

3.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

3.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В существующей системе водоснабжения химические реагенты не применяются. Планируется строительство станции обезжелезивания, в системе водоподготовки

которых предполагается использование химических реагентов.

3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей Схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в Схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Согласно Актуализированному перечню мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на 2018 – 2024 гг. требуется 85 552 тыс. руб.

Объем капитальных вложений на модернизацию системы водоснабжения городского поселения представлен в таблице 20.

Таблица 20

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

городского поселения «Поселок Чернянка» на 2018 – 2024 гг.

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм | Кол-во | Внедрение мероприятия, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Оборудование скважин водомерными узлами (9 шт) | шт | 9 | 186 |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка на скважины частотных преобразователей | шт | 14 |  | 1260 |  |  |  |  |  |
|  | Диспетчеризация водозаборных скважин | объект | 14 |  |  | 2800 |  |  |  |  |
|  | Изготовление проекта и бурение скважины в районе «Сахарный завод» | объект | 1 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта на строительство водозабора | объект | 1 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Строительство водозабора с водоводом | объект | 1 |  |  |  |  | 36606 | 40000 |  |
|  | Организация зон санитарной охраны | объект | 9 |  |  | 551 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 2686 | 1260 | 3351 | 5000 | 36606 | 40000 |  |

Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятий на период 2018-2025 гг. составляет 88 903 тыс. руб.

3.7 Плановые значения целевых показателей системы водоснабжения

Показатели развития централизованных систем водоснабжения включают в себя показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в соответствии с п. 1 ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности, утвержденные приказом Департамента ЖКХ Белгородской области от 29 апреля 2016 г. № 42 в соответствии с инвестиционной программой МУП «Водоканал», приведены в приложении 8.

Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности приведены в таблице 21.

Таблица 21.

|  | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | н/д |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | - |
| Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./год | 5 |
|  | ед./км | 0,069 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб.м | 1,13 |

Плановые значения целевых показателей приведены в приложении 8.

3.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

4. Схема водоотведения

4.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования городское поселение «п.Чернянка»

4.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

поселкаЧернянка имеется пять ниток канализирования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды поступают в КНС и далее до очистных сооружений по напорному коллектору. Канализационная сеть имеет протяжённость 28,7 км, выполнена из асбестоцемента и чугуна. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод. Информация о существующих канализационных сетях п. Чернянка указаны в таблице 22.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о существующих канализационных сетях п. Чернянка |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Наименование |  | Диаметр, | Протяжённость, | Физический |  |
| № | населённого |  | Материал |  |  |  |  |
|  | пункта | улицы |  | мм | км | износ, % |  |
| 1 | Чернянка | Железнодорожная | Чугун, | 150 |  | 80 |  |
| 2 |  | Приоскольская Кольцова 40-лет Октября Ломоносова | пластик |  |  |  |  |
| 3 | Чернянка | Маринченко | Чугун, | 150 | 1,8 | 95 |  |
| 4 | Чернянка | Орджоникидзе Строительная Школьная Пионерская | пластик,чугун | 150-200 | 2,4 | 95 |  |
| 5 | Чернянка | Щорса Островского Литвинова | Чугун,керам | 100-250 | 2,5 | 90 |  |
| 6 | Чернянка | Ленина Первомайская | Чугун, | 150-150 | 2,5 | 90 |  |
|  |  |  | керам |  |  |  |  |
| 7 | Чернянка | Пер.Ленинский пер.Магистральный пл.Октябрьская Магистральная | Чугун,керам | 150-200 | 1,8 | 80 |  |
| 8 | Чернянка | С.Разина | Чугун, | 200-150 | 2,4 | 95 |  |
| 9 |  | Лермонтова Пер.3-йЛермонтова | асбест |  |  |  |  |

В системе водоотведения функционируют  9 канализационных насосных станций(КНС):

- КНС г. Чернянка ул. Железнодорожная. Насосная станция оборудована двумя насосам: гном 10/25 производительностью 25 м3/час и гном 10/25 производительностью 25 м3/час, далее сточные воды перекачиваются в приемный резервуар КНС улица Кольцова.

- КНС г. Чернянка ул. Кольцова. Насосная станция оборудована двумя насосами СМ 100-65-180 производительностью 40 м3/час каждый,  далее сточные воды перекачиваются в приемную камеру КНС по ул. Магистральная.

- КНС г. Чернянка ул. Маринченко. Насосная станция оборудована насосом СМ 100-65-180 производительностью 40 м3/час , далее сточные воды подаются на КНС ул.Магистральная.

- КНС г. Чернянка ул. Магистральная. Насосная станция оборудована двумя  насосомиСМ 100-65-200 производительностью 50 м3/час каждый , далее сточные воды подаются на  на очистные сооружения.

- КНС г. Чернянка ул.Орджоникидзе. Насосная станция оборудована  двумя насосоммСМ 100-65-200 производительностью 50 м3/час каждый , далее сточные воды подаются на КНС на очистные сооружения.

- КНС г. Чернянка ул.Щорса. Насосная станция оборудована насосом СМ 100-65-200 производительностью 50 м3/час , далее сточные воды подаются через КНС на поля фильтрации.

- КНС г. Чернянка ул. Ленина. Насосная станция оборудована двумя  насосомиСМ 100-65-200 производительностью 50 м3/час каждый , далее сточные воды подаются через КНС на поля фильтрации.

- КНС г. Чернянка ул.Степана Разина. Насосная станция оборудована двумя  насосами СМ 100-65-200 производительностью 50 м3/час , далее сточные воды подаются через КНС на очистные сооружения .

- КНС г. Чернянка ул. Лермонтова. Насосная станция двумянасосоми СМ 100-65-180 производительностью 40 м3/час каждый,  далее сточные воды перекачиваются в приемную камеру КНС по ул. Орджоникидзе.

Информация о существующих канализационных насосных станциях представлена в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование КНС | Объем приемных резервуаров, куб. м | Марка насоса | Напор, м | Производительность, КНС м3/сутки | Мощность электродвигателя, кВт | Давление, Мпа | Физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-ул.Железнодорожная | 10 | Гном 10/25 | 25 | 600 | 5,5 | 0,2 | 30 |
|  |  | Гном 10/25 | 25 | 600 | 5,5 | 0,2 | 30 |
| КНС ул.Кольцова | 20 | СМ 100-65-180 | 50 | 960 | 18 | 0,2 | 60 |
|  |  | СМ 100-65-180 | 50 | 960 | 22 | 0,2 | 60 |
| КНС ул.Маринчеко | 30 | СМ 100-65-180 | 50 | 960 | 22 | 0,2 | 75 |
|  |  |  | 50 | 960 | 22 | 0,2 | 80 |
| КНС ул. Орджоникидзе. | 25 | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 22 | 0,2 | 40 |
|  |  | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 22 | 0,2 | 50 |
| КНС ул. Щорса | 30 | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 22 | 0,2 | 80 |
| КНС ул. Ленина | 35 | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 22 | 0,2 | 80 |
|  |  | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 37 | 0,2 | 80 |
| КНС ул.Магистральная. | 35 | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 37 | 0,2 | 90 |
|  |  | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 22 | 0,2 | 80 |
| КНС Степана Разина | 40 | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 22 | 0,2 | 65 |
|  |  | СМ 100-65-200 | 50 | 1200 | 37 | 0,2 | 65 |
| КНС ул.Лермонтова | 15 | СМ 100-65-180 | 50 | 1200 | 18 | 0,2 | 80 |

На очистных сооружениях сточные воды проходят следующие стадии очистки:

- Механическая очистка - песколовки, первичные отстойники.

- Биологическая очистка - аэротенки, вторичные отстойники.

- Обеззараживание стоков - хлорирование.

- Обеззараживание осадка - иловые площадки.

Механическая очистка предназначена для осветления сточных вод. Этот блок состоит из приемной камеры, механизированных решеток, песколовок и первичных отстойников. Сточные воды, прошедшие механическую очистку на существующих сооружениях (решетки, песколовки, первичные отстойники), подвергаются биологической очистке в аэротенках.

В состав блока биологической очистки входят аэротенки и вторичные отстойники. Процесс биологической очистки происходит за счет жизнедеятельности в аэротенке активного ила при постоянном контакте с кислородом воздуха, нагнетаемого в аэротенке. Активный ил - это биоциноз, населенный различными бактериями, простейшими и многоклеточными микроорганизмами, которые трансформируют загрязняющие вещества сточных вод и таким образом очищают их. В аэротенках в процессе жизнедеятельности аэробных микроорганизмов происходит очистка стоков от биологических загрязнений. Бактерии, питаясь, разлагают крупные молекулы органических веществ на их безопасные составляющие - углерод, азот, воду и безопасные соединения этих веществ.

Иловые площадки - это участок земли, специально спланированный в виде нескольких площадок, которые называют картами. Каждая площадка огорожена земляным валиком со всех сторон (но с одной стороны может быть устроен въезд для автотранспорта). На площадке организована система подающих труб, через которые периодически равномерно по площади подается сырой осадок или активный ил. Он сушиться до влажности около 75-80%. После чего «сухой осадок» погружают на автотранспорт и вывозят на полигоны или на дальнейшую переработку. Иловая же вода, просачивается сквозь землю.

4.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Техническое обследование объектов централизованной системы водоотведения городского поселения «Поселок Чернянка» проводилось в 2017 году в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №437/пр от 5 августа 2014 г. в отношении следующих объектов:

- Сети водоотведения;

- Канализационные насосные станции, в том числе:

- здания и сооружения насосных станций;

- оборудование насосных станций.

- Очистные сооружения.

В результате анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» и «Правилам технической эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации».

Сроки службы трубопроводов водоотведения из различных материалов, определенные на основании анализа нормативной документации и сертификатов на трубопроводы заводов-изготовителей, утверждены приказом директора МУП «Водоканал» №10/1 от 16 февраля 2017 года и составляют:

- для стальных труб – 20 лет;

- для чугунных труб – 30 лет;

- для железобетонных труб – 25 лет;

- для керамических труб – 30 лет;

- для асбестоцементных труб – 20 лет;

- для полиэтиленовых труб – 50 лет.

Показатели износа зданий и сооружений канализационных насосных станций, очистной станции канализации определялись по результатам натурного обследования. Было проанализировано количество и характер технологических повреждений.

Износ насосного оборудования был рассчитан как соотношение фактически прослуженного времени к средненормативному сроку службы. Сроки службы насосного оборудования определены на основании анализа паспортов и составляют:

Таблица 24.1.

| Марка насосного агрегата | Срок службы |
| --- | --- |
| Насосы типа СМ | 6 года |

Характеристика насосного оборудования системы водоотведения п. Чернянка

Показатели аварийности сетей водоотведения определялись по данным аварийно-диспетчерской службы п. Чернянка МУП «Ремводстрой». Было проанализировано число заявок от населения, количество и характер заторов и технологических повреждений.

Общая протяжённость сетей водоотведения п. Чернянка по состоянию на 1 квартал 2017 года составляет 28,7 км, материал труб – асбестоцемент – 25,177 км (89,3%), чугун – 3,523 км (10,7%).

Диаметры трубопроводов канализационной сети – 150-200 мм.

Средний износ сетей водоотведения – 98,07 %.

Протяженность сетей со 100% износом – 25,177 км

Давление в напорных сетях водоотведения колеблется в пределах от 2,8 атм до 3,2 атм.

Сводная таблица износа участков сетей водоотведения представлена ниже.

Таблица 24.2

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А (0-15%) | 0 | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 0 | 0 |
| 3 | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 25,177 | 95,6 |
| 5 | Д (81-100%) | 3,523 | 4,4 |

Оценка технического состояния сетей водоотведения характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность канализационных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих канализационных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 28,7 км;

Sсветх =  25,177 км.

Кс = (28,7 – 25,177) /28,7 = 0,12.

Для обеспечения бесперебойного водоотведения ежегодно проводится текущий ремонт сетей, при возникновении заторов – прочистка. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на канализационных сетях выполняется замена участков сети, ремонт канализационных колодцев.

Динамика затрат на капитальный ремонт канализационных сетей приведена в таблице 24.3.

Таблица 24.3

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на капитальный ремонт канализационных сетей, тыс.руб. | 106 | 95,3 | 119,7 | # 9,4 |
| Заменено участков сети, м | - | - | - | - |

Мероприятия по приведению сетей водоотведения в технически исправное состояние

С целью сокращения количества технологических нарушений необходима реализация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству новых сетей водоотведения со строительством КНС мощностью 2500 куб.м./сутки

- реконструкция сетей самотечной и напорной канализации с износом более 80%;

- замена 180 м напорного коллектора диаметром 150мм (асбест), по ул. С.Разина – очистные сооружения.

В поселке Чернянка имеется пять ниток канализационных сетей с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды поступают в КНС и далее до очистных сооружений по напорному коллектору. Канализационная сеть имеет протяжённость 28,7 км, выполнена из асбестоцемента и чугуна. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод.

Канализационные насосные станции обеспечивают отведение всего объема собираемых сточных вод. Для достижения надежности системы централизованного водоотведения должны быть обеспечены наличием резервного электрического ввода и резервного насосного оборудования на КНС.

Сводная информация по износу насосного оборудования представлена в таблице 24.4, полная общая информация представлена ниже.

Таблица 24.4

| № п/п | Критерий оценки, степень износа. | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 17 |
| 2 | Б (16-40%) | 0 |
| 3 | В (41-60%) | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | Д (81-100%) | 83 |

Сводная информация износа строительных конструкций КНС представлена в таблице 24.5.

Таблица 24.5

| Критерий оценки износа | Процент износа | Показатель от общего количества зданий, % |
| --- | --- | --- |
| хорошее | менее 10% износа | 100 |
| вполне удовлетворительное | 11-20% | 0 |
| удовлетворительное | 21-30% | 0 |
| не вполне удовлетворительное | 31-40% | 0 |
| неудовлетворительное | 41-60% | 0 |
| ветхое | 61-100% | 0 |

Мероприятия по приведению канализационных насосных станций в технически исправное состояние

С целью обеспечения бесперебойной транспортировки стоков необходима реализация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов канализационных насосных станций:

- Прокладка новых сетей водоотведения в зонах, не охваченных централизованным водоотведением;

- Реконструкция и замена существующих сетей водоотведения.

- Реконструкция существующих канализационных насосных станций целью увеличения их установленных мощностей.

- Кап. ремонт КНС ул.Ленина, ул.Щорса.

Очистные сооружения п.Чернянка проектной мощностью 2,5 тыс м3/сут принимают сточные воды из централизованной системы водоотведения поселка в количестве 1,5 тыс м3/сут. Очистные сооружения спроектированы на полную биологическую очистку сточных вод с доведением качества сбрасываемых сточных вод по БПК до 6-8 мг/л, по взвешенным веществам до 4-6 мг/л. В период реконструкции первой очереди очистных сооружений был возведен новый комплекс очистных сточных вод, состоящий из механической и биологической очистки сточных вод были построены:

- Здание решеток с механизированным удалением отбросов,

- Песколовки горизонтального типа с круговым движением воды,

- Песковые площадки,

- Первичные отстойник с вертикальным движением воды,

- Усреднители расхода сточных вод,

- Биореакторы,

- Анаэробные стабилизаторы,

- Седиментаторы

- Хлораторная,

- Контактный резервуар,

- Иловые площадки,

- Площадка временного хранения ила,

- Насосная станция.

В ходе проверки работы очистных сооружений п. Чернянка выявлено:

- Технологическое оборудование в хорошем состоянии (2 года службы)

Ввод в эксплуатацию после реконструкции ОСК декабрь 2015 года.

Качество сточных вод после очистки оценивается по основным показателям лабораторного контроля сточных вод.

Сводная таблица износа технологического оборудования ОСК представлена ниже.

Таблица 24.6

| № п/п | Критерий оценки, степень износа. | Количество насосных агрегатов, шт | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 0 | 100 |
| 2 | Б (16-40%) | 0 | 0 |
| 3 | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 | Д (81-100%) | 0 | 0 |

Сводная информация об износе строительных конструкций ОСК п. Чернянка представлена в таблице 24.7.

Таблица 24.7.

| Критерий оценки износа | Процент износа | Показатель от общего количества зданий, % |
| --- | --- | --- |
| хорошее | менее 10% износа | 100 |
| вполне удовлетворительное | 11-20% | 0 |
| удовлетворительное | 21-30% | 0 |
| не вполне удовлетворительное | 31-40% | 0 |
| неудовлетворительное | 41-60% | 0 |
| ветхое | 61-100% | 0 |

Мероприятия по улучшения качества сбрасываемых сточных вод

В целях повышения качества очистки сточных вод, необходимо устойчивое, финансовое положение предприятия МУП «Ремводстрой» (своевременное приобретения коагулянтов и гипохлорита натрия).

4.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Система централизованного водоотведения в г. Чернянка охватывает следующие улицы: Островского, Лермонтова, Железнодорожная, Пионерская, Школьная, Строительная и МКД. На территориях, не охваченных централизованной системой водоотведения, производится вывоз сточных вод в виде жидких бытовых отходов транспортными средствами на очистные сооружения.

4.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

МУП «Ремводстрой» имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки). Других специальных мероприятий по утилизации иловых отложений организацией не производится.

4.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Протяженность канализационной сети составляет 28,7 км из асбестобетона и чугуна диаметром от 100 до 250 мм. Средний процент износа составляет 89 %.

4.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Для достижения надежности системы централизованного водоотведения должны быть обеспечены наличием резервного электрического ввода, автономного электрического источника питания и резервного насосного оборудования на канализационной насосной станции.

4.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод на окружающую среду.

Сточные воды, прошедшие через существующие очистные сооружения, не соответствуют нормам и требованиям действующего природоохранного законодательства РФ.

4.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

В поселке Чернянка есть территории, не охваченные централизованной системой водоотведения, то есть 95 процентов частного сектора.Водоотведение производится путём вывоза сточных вод в виде жидких бытовых отходов транспортными средствами на очистные сооружения.

Охваченные улицы централизованной системой водоотведения: Островского,  Лермонтова, Железнодорожная, Пионерская, Школьная, Строительная и МКД.

4.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения

1. Аварийное состояния КНС по ул.Ленина и  Щорса ;

2.Перенаправить очистные стоки с КНС  по ул.Ленина и ул.Щорса на очистные сооружения.

3.Реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности до 25000 м3/сутки с полной биологической очисткой.

4.2 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод за 2014 г. приведен в таблице 25.

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 239.8 |
| 1.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | - |
| 1.2 | - населению | тыс. м3 | 161.9 |
| 1.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 71.9 |
| 1.4 | - прочие | тыс. м3 | 6.0 |
| 1.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | - |
| 1.6 | - ИТОГО принято | тыс. м3 | 239,8 |

4.2.1 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Информация о фактическом притоке неорганизованного стока в централизованную систему водоотведения отсутствует.

4.2.2 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется на основании показаний приборов учета водоснабжения установленных на границах раздела балансовой принадлежности организаций, а также на основании утвержденных нормативов потребления воды для потребителей без приборов учёта. Приборы учёта принимаемых сточных вод отсутствуют.

4.2.3 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены за 2012-2014 г. в таблице. Данные об объемах поступления сточных вод в период с 2004-2011 года отсутствуют.

Таблица 26

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 235,7 | 241,6 | 239,8 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 235,7 | 241,6 | 239,8 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | - | - | - |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 235,7 | 241,6 | 239,8 |
| 4.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | - | - | - |
| 4.2 | - населению | тыс. м3 | 136,0 | 168,3 | 161,9 |
| 4.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 91,9 | 67,5 | 71,9 |
| 4.4 | - прочие | тыс. м3 | 7,8 | 5,8 | 6,0 |
| 4.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - |
| 4.6 | -ИТОГО принято | тыс. м3 | 235,7 | 241,6 | 239,8 |

4.2.3 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозируемое водоотведение представлено в таблице 27.

Таблица 27

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 233,8 | 234,7 | 235,8 | 236,9 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 233,8 | 234,7 | 235,8 | 236,9 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 233,8 | 234,7 | 235,8 | 236,9 |
| 4.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | - | - | - | - |
| 4.2 | - населению | тыс. м3 | 158,4 | 159 | 159,5 | 160 |
| 4.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 70,8 | 71 | 71,5 | 72 |
| 4.4 | - прочие | тыс. м3 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| 4.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| 4.6 | -ИТОГО принято | тыс. м3 | 233,8 | 234,7 | 235,8 | 236,9 |

4.3 Прогноз объема сточных вод

4.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод приведены в таблице 28.

Таблица 28

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Базовый год | Прогнозируемое водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 239,8 | 243,8 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 239,8 | 243,8 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | - | - |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 239,8 | 243,8 |
| 4.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | - | - |
| 4.2 | - населению | тыс. м3 | 161,9 | 158,4 |
| 4.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 71,9 | 80,8 |
| 4.4 | - прочие | тыс. м3 | 6,0 | 4,6 |
| 4.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - |
| 4.6 | -ИТОГО принято | тыс. м3 | 239,8 | 243,8 |

4.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В поселке Чернянка имеется пять ниток канализационных сетей с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды поступают в КНС и далее до очистных сооружений по напорному коллектору. Канализационная сеть имеет протяжённость 28,7 км, выполнена из асбестоцемента и чугуна. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод.

4.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Мощность очистных сооружений поселка достаточная для обеспечения существующей нагрузки и недостаточно для перспективной нагрузки и качественной очистки.

Таблица 29

| Название населенного пункта | Производительность очистных сооружений | Подключеннаянагрузка | Резервмощности |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Чернянка | 700 м3сутки | 657м3сутки | 43 м3сутки |

4.3.4 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения города в целом приведены в таблице 30.

Таблица 30

Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения города

| № п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент использования установленной производительной мощности | % | 94 |
| 1.1 | - установленная мощность используемого оборудования | тыс.м3 | 700 |
| 1.2 | - фактическая мощность | тыс.м3 | 657 |

Согласно таблице 30, очистные сооружения г. Чернянка имеют резерв в 6 %, что позволяет расширять зону её действия.4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

4.4.1Основные направления, принципы и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основным направлением развития централизованной системы водоотведения является подключение потребителей, проживающих в зонах, не охваченных централизованной системой водоотведения и замена основных фондов системы водоотведения с большим физическим износим. В связи с этим необходимо произвести расчёт необходимых инвестиций, для выполнения поставленной задачи. Для данной проблемы предлагается:

- Прокладка новых сетей водоотведения в зонах, не охваченных централизованным водоотведением;

- Реконструкция и замена существующих сетей водоотведения.

- Реконструкция существующих канализационных насосных станций и очистных сооружений ,с целью увеличения их установленных мощностей и качества очистки.

4.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 30/1

| № | Наименование мероприятия | Предлагаемый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20155555 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Замена существующих ветхих канализационных сетей в п. Чернянка |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция КНСпо ул.Щорса. |  |  | - |  |  |  |  |  |  | • |
| 3 | Замена насосного оборудования на существующих КНС п.Чернянка |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство новых участков сети водоотведения п. Чернянка |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений Чернянка. | - |  |  |  |  |  |  |  |  | • |
| 6 | Реконструкция КНС по ул. Ленина |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Для обеспечения надежного и качественного функционирования системы водоотведения п. Чернянка необходимо проведение следующих мероприятий:

- Замена существующих ветхих канализационных сетей в п. Чернянка;

- Реконструкция КНС по ул.Щорса.;

- Замена насосного оборудования на существующих КНС  п.Чернянка;

- Строительство новых участков сети водоотведения п. Чернянка;

- Реконструкция очистных сооружений Чернянка;

- Реконструкция КНС по ул. Ленина.

В 2015 году была проведена реконструкция очистных сооружений п. Чернянка, мощность приема и сброса фекальных стоков увеличена с 700 куб.м/сутки до 1250 куб.м/сутки.

В таблице ниже приведен актуализированный перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения на 2018 – 2025 гг. с разбивкой по годам

Повышение надежности системы водоотведения будет достигаться за счет реконструкции ветхих объектов системы и строительства новых.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

городского поселения «Поселок Чернянка» на 2018 – 2020 гг.Таблица 30/2

| № | Проблема | Наименование мероприятия | Достигаемый результат | Внедрение мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | приемная камера КНС находится в неудовлетворительном состоянии | Изготовление ПСД и реконструкция КНС ул.Щорса | Повышение надежности системы водоотведения |  |  |  |
|  | приемная камера КНС находится в неудовлетворительном состоянии | Изготовление ПСД и реконструкция КНС РТП | Повышение надежности системы водоотведения |  |  |  |
|  |  | Строительство напорного коллектора от очистных сооружений до точки сброса в р.Оскол | Повышение надежности системы водоотведения |  |  |  |
|  |  | Строительство КНС в пер. Маринченко с коллектором | Повышение надежности системы водоотведения |  |  |  |

4.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

В ходе реализации схем водоотведения п. Чернянка предусмотрены следующие мероприятия:

- Замена существующих ветхих канализационных сетей г. Чернянка. На момент текущей актуализации схемы водоотведения физический износ сетей водоотведения составляет 89%, а связи с чем предлагается их замена.

- Замена насосного оборудования на существующих КНС и очистных сооружениях г. Чернянка. На момент текущей актуализации схемы водоотведения средний физический износ насосного оборудования системы водоотведения составляет 89%. В связи с этим предлагается замена насосного оборудования системы водоотведения г. Чернянка.

- Строительство новых участков сети водоотведения г. Чернянка. В рамках предлагаемых мероприятий схемы водоотведения г. Чернянка планируется подключение потребителей, проживающих в зонах, не охваченных системой централизованного водоотведения в г. Чернянка. Протяжённость сетей составит около 51 км.

- Реконструкция насосных станций и очистных сооружений г. Чернянка. В связи с планируемым присоединением новых мощностей к системе водоотведения г. Чернянка, предлагается провести модернизацию существующего насосного оборудования и очистных сооружений, с целью увеличения их производительности.

4.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

В ходе реализации мероприятий, предлагаемых в схеме водоотведения, планируется реконструировать очистные сооружения по ул.Волотовская которые будет включать в себя современную технологию очистки с увеличением мощностей до 2500 кубических метров в сутки.

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

4.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Системы диспетчеризации, телемеханизации, а также автоматизированные системы управления режимами водоотведения в городе отсутствует. Установка данных систем  планируется, с вводом в эксплуатацию очистных сооружений.

4.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

4.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений приведены в таблице 31.

Таблица 31

| Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м., при расчетной производительности сооружений, тыс.м3/сут |  |
|  | до 0,2 | от 0,2 до 5 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 150 | 200 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 |
| Биологические пруды | 200 | 200 |
| Насосные станции | 15 | 20 |

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической обеспечить соблюдение радиусов санитарно-защитных зон.

4.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

4.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

4.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Данные о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, не имеется.

4.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

МУП «Ремводстрой»имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки). Других специальных мероприятий по утилизации иловых отложений организацией не производится.

4.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов

централизованной системы водоотведения.

Оценка потребности в капительных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 32.

Таблица 32

| № | Наименование мероприятия | Планируемые инвестиции, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Замена существующих ветхих канализационных сетей в г. Чернянка | - | - | 15220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство КНС по пер.Маринчеко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25640 |
| 3 | Замена насосного оборудования на существующих КНС и очистных сооружениях г. Чернянка | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство новых участков сети водоотведения г. Чернянка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21893 |
| 5 | Модернизация насосных станций и очистных сооружений г. Чернянка. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |

Общий размер инвестиций, необходимых на строительство и реконструкцию системы водоотведения г. Чернянка в соответствии с разработанной на период 2014-2024 гг. схемой составил 83 173 тыс. руб. в ценах 2014 г.

В 2015 году была проведена реконструкция очистных сооружений п. Чернянка. Стоимость работ составила 98 610 тыс. руб. (финансирование – областной бюджет)

В таблице ниже приведены актуализированные данные по стоимости мероприятий, планируемых в 2018-2020 гг., с разбивкой по годам. Общий размер инвестиций для реализации мероприятий на период 2018-2020 гг. – 58 800 тыс. руб.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения городского поселения «Поселок Чернянка» на 2018 – 2020 гг.Таблица 32/1

| № | Наименование мероприятия | Внедрение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |
|  | Изготовление ПСД и реконструкция КНС ул.Щорса | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПСД и реконструкция КНС РТП | 3 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство напорного коллектора от очистных сооружений до точки сброса в р.Оскол |  | 24 300 | 24 300 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КНС в пер. Маринченко с коллектором | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 10200 | 24300 | 24300 |  |  |  |  |  |

Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятий на период 2018-2025 гг. составляет 58 800 тыс. руб.

4.7. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организации, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозных объектов централизованной системе водоотведения г. Чернянка не выявлено.

4.8 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Показатели развития централизованных систем водоотведения включают в себя показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, в соответствии с п. 1 ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности, утвержденные приказом Департамента ЖКХ Белгородской области от 29 апреля 2016 г. № 42 в соответствии с инвестиционной программой МУП «Водоканал», приведены в приложении 8.

Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности приведены в таблице 33.

Таблица 33.

|  | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | н/д |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | н/д |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | н/д |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./год | н/д |
|  | ед./км | н/д |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 1,17 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 0,52 |

Приложение №1